Утверждена постановлением

администрации муниципального

образования Моденское

от «27» декабря 2012 г. № 101

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Моденское Устюженского

муниципального района

д. Модно

Содержание

Введение ………………………………………………………………………2

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)………………………........3

1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель………………………………………………………………..4

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки …………………………………………………………..4

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………….5

1.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии ………………………………………………………………6

1.5. Предложение по выбору единой теплоснабжающей организации ……..6

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям ……………………………….6

1.7.Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую

среду …………………………………………………………………………….6

Введение

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.          Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения муниципального образования Моденское Устюженского муниципального района, оптимальных технических решений реконструкции тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

В муниципальное образование Моденское Устюженского муниципального района Вологодской области включено 9 населенных пунктов, централизованное теплоснабжение присутствует только в д. Слуды. Население муниципального образования 467 человек.

Теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы осуществляется от 1 котельной (АУ «Моденское»). В котельной установлены котлы марки: «Универсал» - 2 компл. (1987 г.) и котел КВ-ТС-2 (1992 г.) Производительность котельной составляет:

- установленная мощность – 1,4 Гкал/час.

- фактическая мощность – 1,2 Гкал/час.

  - Система теплоснабжения – водяная двухтрубная;

  - Диаметр трубопровода – от 57х3 мм до 219х6 мм;

  - Наибольшее удаление потребителя от теплового источника –котельная  (АУ «Моденское») – 416 м;

  - Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) 942 м;

  - Количество подключенных к котельным зданий  - 14;

  - Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источниках, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

В 2010-2011 годах разработан генеральный план МО Моденское. Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. В перспективе планируется подключение 2-х арболитовых домов. Предусматривается отопление жилых домов и проектируемых зданий от автономных источников теплоты, работающих на твердых видах топлива.  Общественные здания и жилые дома, подключенные к централизованной системе теплоснабжения предусматривается отапливать по существующей схеме.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

В таблице 1 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки.

Таблица 1

Расчетные тепловые нагрузки

| Наименование потребителя | Количество | Тепловые нагрузки, ккал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Слудская основная общеобразовательная школа» | 2 | 411815 | Существ. |
| ФАП | 1 | 26200 | Существ. |
| 18-ти квартирный дом | 1 | 46650 | Существ. |
| Деревянный 1 эт. коттедж | 4 | 52400 | Существ. |
| Арболитовый 1 эт. дом | 6 | 94350 | Существ. |
| Итого |  | 631415 |  |
| Перспектива | 2 | 31450 | Проектир. |
| Итого |  | 662865 |  |

Расчетная тепловая нагрузка на существующую котельную составит:

Qкот.= 599965 х 1,2 = 719958 или 0,72 Гкал/час.

Мощности существующей котельной достаточно для обеспечения теплом зданий, подключенных к централизованной системе теплоснабжения.

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляются  одним источником тепла, эксплуатируется   0,942 км тепловых сетей в двухтрубном измерении, из них 0,459 км (49 процентов) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью трубопроводов не заменённой части тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции этих участков доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет более 20 процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии не превышает нормативный   (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический расход - 182 кг у.т./Гкал).

Анализируя состояние системы ресурсоснабжения нужно отметить следующее:

Проектная мощность позволяет обеспечивать имеющихся потребителей.  Капитального ремонта за этот период не проводилось. Износ систем теплоснабжения составляет более 65 %.

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Модернизация котельной в д. Слуды с заменой 2 котлов Универсал, заменой электропроводки и установкой систем водоподготовки»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Моденское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2600 тыс. руб.

Проект №2 «Замена участков тепловой сети к жилым домам с устройством энергоэффективной теплоизоляции, выполнение расчетов по наладке гидравлического режима тепловой сети»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Моденское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  1180 тыс. руб.

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Слуды   осуществляется от существующей котельной в д. Слуды.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является АУ «Моденское».  Тариф 2012 года ________ руб./Гкал с НДС. Анализ деятельности организации, производящую тепловую энергию для объектов жилищного фонда приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Моденское  принять АУ «Моденское».

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловые сети в д. Слуды находятся на балансе АУ «Моденское». Бесхозяйные сети отсутствуют.

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Моденское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива менее 10 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

    - Источники тепловой энергии

Теплоснабжающая организация  - АУ «Моденское»

1 котельная  на дровах.

В котельной установлены 2 водогрейных котла «Универсал» мощностью по 0,2 Гкал/ч, 2 водогрейных котла КВ-ТС, мощностью по 0,5 Гкал/час.

Суммарная мощность котельной 1,4 Гкал/ч. Подключенная нагрузка составляет 0,662 Гкал/час.

Средний годовой расход топливных дров – 1350 м3 пл.

| Паспорт тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ (название энергосистемы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный район д. Слуды Устюженского района Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистраль N 1 Паспорт N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сети: Водяная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения: Котельная в д. Слуды, ул. Молодёжная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок сети от камеры N _____________ до камеры N _________________ от котельной в д. Слуды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название проектной организации и номер проекта _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая длина трассы 942 м. Теплоноситель: вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные параметры: давление 0,28 (2,8) МПа (кгс/см2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура 95 град. С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год постройки 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка трассы |  |  | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертификата трубы |  | Объем трубы, (М3) |  |
|  |  |  | наружный диаметр (мм) | длина (м) | наружный диаметр (мм) | длина (м) | подающая (мм) | обратная (мм) | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
| 0 | - | 1 | 219 | 17 | 219 | 17 | 8 | 8 |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| 1 | - | 2 | 219 | 40 | 219 | 40 | 8 | 8 |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 |
| 1 | - | 29 | 57 | 26 | 57 | 26 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 2 | - | 2А | 57 | 20 | 57 | 20 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,6 | 1,6 |
| 2 | - | 3 | 219 | 4 | 219 | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 3 | - | 4 | 219 | 8 | 219 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| 4 | - | 4А | 57 | 35 | 57 | 35 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 |
| 4 | - | 5 | 219 | 22 | 219 | 22 | 8 | 8 |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |
| 5 | - | 5А | 57 | 35 | 57 | 35 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |
| 5 | - | 6 | 219 | 11 | 219 | 11 | 8 | 8 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |
| 6 | - | 7 | 219 | 9 | 219 | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 |
| 7 | - | 8 | 219 | 8 | 219 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| 8 | - | 8А | 57 | 35 | 57 | 35 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |
| 8 | - | 9 | 219 | 37 | 219 | 37 | 8 | 8 |  |  |  |  | 11,8 | 11,8 |
| 9 | - | 10 | 133 | 4 | 133 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 9 | - | 21 | 133 | 68 | 133 | 68 | 4 | 4 |  |  |  |  | 13,3 | 13,3 |
| 10 | - | 11 | 133 | 28 | 133 | 28 | 4 | 4 |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 |
| 11 | - | 11А | 57 | 8 | 57 | 8 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 11 | - | 11Б | 133 | 20 | 133 | 20 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3,9 | 3,9 |
| 11Б | - | 12 | 133 | 18 | 133 | 18 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |
| 12 | - | 13 | 57 | 20 | 57 | 20 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,6 | 1,6 |
| 13 | - | 14 | 57 | 31 | 57 | 31 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
| 13 | - | 25 | 57 | 6 | 57 | 6 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 14 | - | 15 | 57 | 17 | 57 | 17 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 15 | - | 16 | 57 | 14 | 57 | 14 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |
| 16 | - | 17 | 57 | 16 | 57 | 16 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 16 | - | 16А | 57 | 3 | 57 | 3 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 16 | - | 17 | 57 | 4 | 57 | 4 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 17 | - | 18 | 57 | 41 | 57 | 41 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 |
| 18 | - | 18А | 57 | 7 | 57 | 7 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 18 | - | 19 | 57 | 25 | 57 | 25 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 19 | - | 19А | 57 | 7 | 57 | 7 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 19 | - | 20 | 57 | 47 | 57 | 47 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 |
| 20 | - | 20А | 57 | 7 | 57 | 7 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 21 | - | 22 | 133 | 15 | 133 | 15 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 |
| 21 | - | 23 | 133 | 46 | 133 | 46 | 4 | 4 |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 |
| 23 | - | 24 | 133 | 20 | 133 | 20 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3,9 | 3,9 |
| 25 | - | 25А | 57 | 25 | 57 | 25 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 25 | - | 26 | 57 | 23 | 57 | 23 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |
| 26 | - | 26А | 57 | 9 | 57 | 9 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 26 | - | 27 | 57 | 22 | 57 | 22 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 |
| 27 | - | 27А | 57 | 9 | 57 | 9 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 27 | - | 28 | 57 | 22 | 57 | 22 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 |
| 28 | - | 28А | 57 | 9 | 57 | 9 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 29 | - | 30 | 57 | 36 | 57 | 36 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |
| 30 | - | 31 | 57 | 8 | 57 | 8 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| Наименование участка трассы |  |  | Тип канала (или номер чертежа) |  | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки (мм) | Конструкция покрытия |  | Длина (м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота | ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - | 21 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 68 |  |  |  |  |
| 11Б | - | 12 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 18 |  |  |  |  |
| 21 | - | 22 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 15 |  |  |  |  |
| 21 | - | 23 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 46 |  |  |  |  |
| 23 | - | 24 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 20 |  |  |  |  |
| 29 | - | 30 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 36 |  |  |  |  |
| 30 | - | 31 | ж/б лоток |  | 450 | 600 | 80 | ж/б плита |  | 8 |  |  |  |  |
| 7. Изоляция труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка трассы (номер камеры) |  |  | Теплоизоляционный материал |  | Толщина тепловой изоляции (мм) | Наружное покрытие |  |  | Материал антикоррозионного покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материал |  | толщина (мм) |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - | 1 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 2 | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 29 | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 2А | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 3 | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 3 | - | 4 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 4 | - | 4А | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 4 | - | 5 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 5 | - | 5А | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 5 | - | 6 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 6 | - | 7 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 7 | - | 8 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 8 | - | 8А | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 8 | - | 9 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 9 | - | 10 | минвата |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 9 | - | 21 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 10 | - | 11 | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 11 | - | 11А | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 11 | - | 11Б | опилки |  | 100 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 11Б | - | 12 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 12 | - | 13 | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 13 | - | 14 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 13 | - | 25 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 14 | - | 15 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 15 | - | 16 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 16 | - | 17 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 16 | - | 16А | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 16 | - | 17 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 17 | - | 18 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 18 | - | 18А | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 18 | - | 19 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 19 | - | 19А | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 19 | - | 20 | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 20 | - | 20А | минплита |  | 100 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 21 | - | 22 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 21 | - | 23 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 23 | - | 24 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 25 | - | 25А | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 25 | - | 26 | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 26 | - | 26А | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 26 | - | 27 | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 27 | - | 27А | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 27 | - | 28 | минплита |  | 60 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 28 | - | 28А | минплита |  | 60 | доски |  | 25 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 29 | - | 30 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 30 | - | 31 | минплита |  | 40 | руберойд |  | 2,5 | краски масляные |  |  |  |  |  |
| 9. Реконструктивные работы и изменения в оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  | Характеристика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11.2011 |  | Произведена замена тепловой сети с запорной арматурой: диаметром 219 мм на трубопроводы диаметром 133 мм (участок 0-9), участок 9-21 заменён на трубопроводы диаметром 108 мм, участки 21-22, 21-24, 9-11Б заменены на диаметр 89 мм. Тепловая изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс") с применеием краски "Армофиниш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |