Утверждена постановлением

администрации муниципального

образования Сошневское

от «27» марта 2012 г. № 19

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Сошневское Устюженского муниципального района

д. Соболево

Содержание

Введение ………………………………………………………………………2

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)………………………........3

1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель………………………………………………………………..4

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки …………………………………………………4

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………….6

1.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии ………………………………………………………………7

1.5. Предложение по выбору единой теплоснабжающей организации ……..7

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям ……………………………….7

1.7.Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую

среду …………………………………………………………………………….7

Введение

Настоящая схема теплоснабжения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154

Схема теплоснабжения муниципального образования является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность технических решений по реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Муниципальное образование Сошневское входит в состав Устюженского муниципального района Вологодской области, протяженность составляет с севера на юг 22 км, на восток - 39 км, административный центр- деревня Соболево, расстояние до районного центра  города Устюжна составляет-   4 км.

На территории поселения расположены 18 населенных пунктов,  где на 01.01.2012 года проживало  941 человек.

Муниципальное образование Сошневское граничит с Весьегонским  районом Тверской области, муниципальными образованиями Устюженское и Никифоровское  Устюженского муниципального района.

Централизованное теплоснабжение присутствует  в 1 населенном пункте:      д. Соболево.

Подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей  не планируется.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. Теплоснабжение стоящихся  индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

| № п/п |  | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Соболево |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность |  | Гкал/ч | 1 |
|  | Подключенная нагрузка |  | Гкал/ч | 0,479 |
|  | Коэффициент использования мощности |  | % | 48 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: |  | Гкал | 952 |
|  | - на собственные нужды котельной |  | Гкал | 0 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной |  | Гкал | 912 |
|  | Покупная тепловая энергия |  | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал | 912 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | Гкал | 92 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего |  | Гкал | 820 |
|  | на отопление |  | Гкал | 820 |
|  | на горячее водоснабжение |  | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда |  | м2 |  |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Соболево |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |
|  | котёл ВК-0,63 (0,542 Гкал/час) |  | шт | 2 |
|  | Насосы |  |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |  |
|  | Основной: К 90/20 (5,5 кВт) |  | шт | 1 |
|  | Резервный: К 90/20 (5,5 кВт) |  | шт | 1 |
|  | Подпиточный насос |  |  |  |
|  | Резерв воды |  |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 2 м3 |  | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке |  |  | нет |
|  | Резервное электроснабжение |  |  |  |
|  | дизель-генератор Вепрь 16 АДА 400; |  | шт | 1 |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год |  | м3 пл. | 1480 |
|  | Объём потребляемого топлива на выработанную Гкал |  | м3 пл | 1,09 |
|  | Потребляемая электроэнергия, всего в год |  | кВт.ч | 19600 |
|  | Объём потребляемой электроэнергии на выработанную Гкал |  | кВт.ч | 20,5 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Соболево |  |  |  |  |
|  | 18-и квартирный жилой дом по пер. Южный, 1 в д. Соболево |  | Гкал/ч | 0,09837 |
|  | 18-и квартирный жилой дом по пер. Южный, 2 в д. Соболево |  | Гкал/ч | 0,09837 |
|  | 18-и квартирный жилой дом по пер. Южный, 3 в д. Соболево |  | Гкал/ч | 0,09837 |
|  | Здание Соболевской школы |  | Гкал/ч | 0,0706 |
|  | Административное здание в д. Соболево |  | Гкал/ч | 0,0816 |
|  | Здание Соболевского дома культуры |  | Гкал/ч | 0,01377 |
|  | Помещение столовой в Соболево |  | Гкал/ч | 0,00977 |
|  | Котельная в деревне д. Соболево |  | Гкал/ч | 0,00810 |
|  | Итого |  | Гкал/ч | 0,479 |
| Характеристика тепловых сетей от котельной в д. Соболево |  |  |  |  |
| № участка | Общие сведения |  | Диаметр, мм | Длина (в 2-х труб), м |
| 1 | Участок от котельеной до ответвления на 18-кв дом по пер. Южный,2 |  | 125 | 270 |
| 2 | Оветвление к дому культуры |  | 50 | 5 |
| 3 | Ответвление к столовой |  | 50 | 65 |
| 4 | Участок от ответвления к зданию администрации до ответвления к дому культуры |  | 200 | 37 |
| 5 | Ответвление к зданию администрации |  | 50 | 10 |
| 6 | Участок от 1 теплокамеры до ответвления к детскому саду (перспективный объект) |  | 200 | 34 |
| 7 | Участок от ответвления к 18-кв дому по пер. Южный, 2 до 1 теплокамеры |  | 100 | 65 |
| 8 | Участок от 1 теплокамеры до ответвления к 18 кв. дому по пер. Южный, 1 |  | 100 | 20 |
| 9 | Ответвление к 18 кв. дому по пер. Южный, 1 |  | 100 | 30 |
| 10 | Участок от ответвления к 18 кв. дому по пер. Южный, 1 до ответвления к 18 кв. дому по пер. Южный, 3 |  | 100 | 30 |
| 11 | Ответвление к 18 кв. дому по пер. Южный, 3 |  | 100 | 30 |
| 12,13 | Ответвление к школе |  | 100 | 210 |
| 14 | Ответвление к 18-кв дом по пер. Южный,2 |  | 100 | 5 |
| 16 | Участок от перспективного ответвления к детскому саду до ответвления к здании. администрации |  | 200 | 58 |
|  | Итого м.п. |  |  | 889 |

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляются  одним источником тепла, эксплуатируется   0,889 км тепловых сетей, из них 0,619 км (70 процентов) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью большей части трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет 9,6 процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный  на 55 процентов (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический расход - 284 кг у.т./Гкал).

Анализируя состояние системы  теплоснабжения нужно отметить следующее:

Проектная мощность позволяет обеспечивать имеющихся потребителей.  Оборудование котельной в удовлетворительном состоянии. Необходимо заменить 619 м  тепловых сетей.

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Замена участков тепловых сетей к многоквартирным жилым домам по пер. Южный в д. Соболево и объектам бюджетной сферы»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Сошневское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2700 тыс. руб.

Срок реализации проекта   2013-  2014год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  __50____  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       ____60____ тыс. руб. в год,  (__120___м3)

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Соболево   осуществляется от существующей котельной в д. Соболево.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является ООО «Соболь».  Тариф 2012 года  руб./Гкал с НДС. Анализ деятельности организации, производящую тепловую энергию для объектов жилищного фонда приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Сошневское принять ООО «Соболь».

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Эксплуатируемые тепловые сети  в д. Соболево находятся на балансе ООО «Соболь». Бесхозяйные сети отсутствуют.

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Сошневское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива порядка 10 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.