Утверждено постановлением

администрации муниципального

образования Устюженское

№12 от 28.01. 2013 г.

Глава муниципального образования

Устюженское                       И.Б. Смирнова

СХЕМА

теплоснабжения

муниципального образования  Устюженское Устюженского муниципального района

Вологодской области

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)……………………………….4

2.  Перспективные показатели развития МО Устюженское в сфере теплоснабжения

2.1 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

2.2.Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

2.3  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

2,4 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

2.5 Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

3.ВЫВОДЫ и РЕКОМЕДАЦИИ…………………………………………….8-9

4. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………………10-23

4.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

4 .2. Технико-экономическая характеристика источника  тепловой энергии

4.3. Основное технологическое оборудование котельных

4.4. Таблица    показаний    приборов    технологического

контроля   котельных

4.5. Расчетные тепловые нагрузки ,  подключенные к котельным

4.6. Характеристика тепловых сетей

Введение

Настоящий схема  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района, оптимальных технических решений реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

В муниципальное образование  Устюженское  Устюженского муниципального района Вологодской области включено 54 населенных пунктов, централизованное теплоснабжение присутствует  в трех населенных пунктах: д. Брилино. Пос. Юбилейный. д. Яковлевскоес Население муниципального образования 2050 человек, в т.ч. д. Брилино – 326 чел , пос. Юбилейный -  413 чел., д. Яковлевское - . Жилой фонд д. Брилино   тыс. м2, в т.ч. с централизованным отоплением 3483,2 тыс. м2. пос. Юбилейный 4808 тыс. м2 в т.ч. с централизованным отоплением 3581 тыс. м2 ,   д. Яковлевское 5064 тыс. м2 в т.ч. с централизованным отоплением   5064 тыс. м2  .Снабжение потребителей жилой и социальной сферы  осуществляется от 3 котельных, работают на дровах.

Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Генеральный план не разработан   Средняя  зарплата работающего населения составляет менее 9 тыс. рублей в месяц. В перспективе рост зарплаты предполагается значительно ниже средних цифр по региону. Строительство индивидуальных жилых домов ведётся за счёт собственных средств населения и  программы «Социальное развитие села». Многоквартирных жилых благоустроенных домов строить не планируется.

2. Перспективные показатели развития МО Устюженское

2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Централизованным  теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением  обеспечены жилые дома и объекты социальной сферы  в д. Брилино, Яковлевское и пос. Юбилейный .

Годовое потребление тепла составляет  __4414____Гкал, в том числе:

Жилые дома  - _3153___Гкал;

Объекты социальной сферы - ____953______Гкал;

Прочие потребители            - _____45______Гкал.

На собственные нужды теплоснабжающие организации потребляют _263_Гкал в год.

В перспективе увеличение потребления тепла не планируется.

2.2.Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры"

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оказывает три организации (ООО «Перспектива», ИП Малиновский В.Н.,  ООО «Яковлевское»).  Услуги по ресурсоснабжению оказываются на основе заключённых договоров с потребителями.

В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Устюженское  характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2012 года в  износ котельной в д. Брилино, пос. Юбилейный, д. Яковлевское составляет (котельных на территории муниципального образования) 60.1 процента, тепловых сетей - 62.1 процента, сетей водопровода - 54.2 процента, сетей канализации - 61.4 процента, очистных сооружений водопровода - 40.8 процента, очистных сооружений канализации - 53.1 процента. Средний износ систем теплоснабжения  составляет 55 процентов.

Услуги по теплоснабжению предоставляются  тремя источниками тепла, эксплуатируется    8,500 км тепловых сетей, из них 3,700 км (43,5 процентов) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии увеличилась по сравнению с 2011 годом и составляет 12.9 процента. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный на 76 процентов (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический расход - _637,3_ кг у.т./Гкал).

Анализируя состояние системы ресурсоснабжения нужно отметить следующее:

Проектная мощность позволяет обеспечивать имеющихся потребителей.  Капитального ремонта за этот период не проводилось. Износ систем теплоснабжения составляет более 65 %. Из-за плохого состояния теплотрассы наблюдаются большие потери теплоносителя. Потери тепла составляют 8,7 %. Из-за неэффективной работы котельного оборудования  имеется постоянный перерасход топлива (дрова), что сказывается на увеличении выбросов в атмосферу.

2.3  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В состав данного раздела включаются  следующие показатели:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

| № п/п | Наименование показателей | Един. Изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | % | 62.1 | 61.9 | 61.7 | 61.5 |
| 2 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения в процентах к 2011 году | % | 100 | 97 | 93 | 88 |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 |

2.4 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловые сети  муниципального образования Устюженское неразветвленная, находятся на балансе различных организаций: ООО «Перспектива»,  ИП Малиновский В.Н.,  ООО «Яковлевское». Бесхозяйные сети отсутствуют.

## 2.5 Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Устюженское  отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива 16 тыс. м3/год.

При сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  муниципального образования Устюженское не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий на территории муниципального образования, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании природного газа.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Перспективная схема теплоснабжения МО Устюженское

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 (Замена  тепловых сетей в д. Брилино с применением эффективных теплоизолирующих материалов Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Устюженское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта:  № 1

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  7297 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013- 2017  год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  128  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       44,8 тыс. руб. в год,  (112 м3)

Срок окупаемости проекта      42 года.

Проект № 2 (Целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Устюженское на 2011 – 2015 годы)

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Устюженское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры  проект № 2

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта: 30.5 тыс. руб.

Срок реализации проекта    2013 -  2016 год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  _________  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       __199___ тыс. м3. в год

Срок окупаемости проекта      __5____лет.

Проект № 3 (Замена  тепловых сетей в  пос. Юбилейный  с применением эффективных теплоизолирующих материалов Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Устюженское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта:  № 3

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  7500 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014- 2018 год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  131.5  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров         46 тыс. руб. в год,  (   115м3)

Срок окупаемости проекта      41 год.

Проект № 4 (Замена  тепловых сетей в  д. Яковлевское  с применением эффективных теплоизолирующих материалов Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Устюженское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта:  № 4

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2500 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014- 2018 год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  43.5  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров        15.3 тыс. руб. в год,  (38 м3)

Срок окупаемости проекта      14 лет.

4. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

Технико-экономическая характеристика источника  тепловой энергии: д. Яковлевское

| Установленная мощность | 0,704 Гкал/час |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка | 3,50 Гкал/час |
| Коэффициент использования мощности | 0,22 |
| Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | 1566Гкал |
| - на собственные нужды котельной | 105 Гкал |
| -отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | 1451 Гкал |
| Покупная тепловая энергия | 0 Гкал |
| Общий отпуск тепловой энергии в сеть | 1566 Гкал |
| Потери в тепловых сетях | 128 Гкал или 8,8% |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: | 1323 Гкал |
| на отопление | 1323 Гкал |
| на горячее водоснабжение | 0 Гкал |

4.2 ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЕЛЬНОЙ   д.  Яковлевское

Основное оборудование котельной

Котельные установки

Суммарная установленная мощность Гкал/час 0.938 Гкал

В том числе: водогрейных котлов Гкал/час 0,938 Гкал

паровых котлов т/час

Количество и типы котлов 5 шт. КВТС

водогрейные котлы: 5 шт. КВТС

паровые котлы: нет

Насосы

Количество, тип насосов, а также тип, мощность и число оборотов их э/привода

Сетевые: - 5 шт. в том числе

насос 3 шт К 100-80-160 с двигат. 15 квт ; насос 2 шт К 90/20;

.

Исходной воды: нет

Подпиточной воды:

Бак подпидки 5м3

Питательной воды

4.3. Таблица    показаний    приборов    технологического

контроля   котельной   д. Яковлевское

| № | Наименование показателей | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление сетевой воды: | кг/см2 |  |
|  | на выходе из котельной |  |  |
|  | - прямой |  | 3,5 |
|  | - обратной |  | 1,0-1,5 |
|  | на сетевом насосе |  |  |
|  | - на всосе |  | 3,0-3,5 |
|  | - на нагнетании |  | 1,0-1,5 |
| 2 | Температура сетевой воды | С° |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой |  | 50-55 |
|  | - обратной |  | 40-45 |
|  | на входе в котел |  | 50-55 |
|  | на выходе из котла |  | 40-45 |
| 3 | Подача сетевой воды, т/час | т/ч |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой |  | 100 |
|  | - обратной |  | 100 |
|  | на входе в котел |  | 100 |
|  | на выходе из котла |  | 100 |
| 4 | Расход воды | т/час |  |
|  | 1. исходной воды на котельную |  | 0,29 |
|  | 2. химочищенной воды |  |  |
|  | 3. на подпитку теплосети |  | 0,002 |
| 5 | Температура воды на подпитку т/сети | С° |  |
| 6 | Выработка тепла котельной | Гкал/ч | 0,207 |
| 7 | Температура наружного воздуха | С° | -24 |

4.4. РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ

К   КОТЕЛЬНОЙ  д. Яковлевское на 2012 год

|  | Расчетные тепловые нагрузки, ккал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отопление | Горячее | Вентиляция | Технологи- |
| помещений |  | водоснабжение |  | ческие |
| Нагрузки по всем тепловым вводам с разбивкой по организациям, потребляющим тепло, а также собственные нагрузки, включая котельную |  |  |  |  |
| Школа | 46817 |  |  |  |
| Дом культуры | 47785 |  |  |  |
| Столовая, пекарня |  |  |  |  |
| Контора(СПК «Верный») | 23613 |  |  |  |
| Гараж | 3690 |  |  |  |
| Пож. депо | 3690 |  |  |  |
| Жилые дома | 382765 |  |  |  |
| Котельная | 62200 |  |  |  |
| ИТОГО | 570560 |  |  |  |

4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

суммарной протяженностью 4,2 км

| Номер участка на схеме | Комментарии | Длина, м |  | Диаметр, мм |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Котельная-через дорогу | 50 |  | 200 |  | подземная | 1976 год |  |
| №2 | ТК 1-ТК 2 | 80 |  | 125 |  | надземная | 1998 год |  |
| №3 | ТК 2 ТК3 | 50 |  | 125 |  | подземная | 1998 год |  |
| №4 | ТК 3 ТК 4 | 40 |  | 125 |  | надземная | 1998год |  |
| №5 | ТК 4 – ТК 5 | 50 |  | 125 |  | надземная | 1998 год |  |
| №6 | ТК 5 – до угол дома №6 | 40 |  | 125 |  | подземная | 1998год |  |
| №7 | От угла дома №6 до ТК 6 | 55 |  | 125 |  | надземная | 1998 год |  |
| №8 | ТК 6 до УП 1 | 30 |  | 80 |  | подземная | 1998 год |  |
| №9 | УП 1 до жил. Дом | 10 |  | 50 |  | подземная | 1998 год |  |
| №10 | ТК 6 до жил дом | 10 |  | 50 |  | подземная | 1998 год |  |
| №11 | ТК 6 до УП 2 | 60 |  | 80 |  | надземная | 1998 год |  |
| №12 | УП 2 жил. Дом №3 | 20 |  | 80 |  | подземная | 1998 год |  |
| №13 | ТК 5 ДК | 81 |  | 50 |  | подземная | 1982 год |  |
| №14 | ТК 4 жил. Дом №4 | 93 |  | 100 |  | надземная | 1982 год |  |
| №15 | ТК 2 жил. Дом №5а | 96 |  | 50 |  | подземная | 1982 год |  |
| №16 | ТК 3 жил. Дом 10 | 10 |  | 80 |  | подземная | 1998 год |  |
| №17 | ТК 4—ТК 7 | 40 |  | 76 |  | подземная | 1998 год |  |
| №18 | ТК 7 контора | 10 |  | 50 |  | надземная | 1986 год |  |
| №19 | ТК 7 жил. Дом №9 | 20 |  | 25 |  | надземная | 1986 год |  |
| №20 | ТК 7 школа | 43 |  | 50 |  | надземная | 1986 год |  |
| №21 | Котельная – пож депо | 15 |  | 25 |  | надземная | 2003 год |  |
| ВСЕГО, м |  |  | 2500 |  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |
| ВСЕГО, м ВСЕГО, м |  |  | 1700 4200 |  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |

Схема теплоснабжения д. Яковлевское

sys22

dвн=0,021м

L=15м

sys60

dвн=0,05м

L=96м

sys26

dвн=0,125м

L=80м

ТК-2

ТК-1

ТК-3

sys28

dвн=0,125м

L=50м

sys48

dвн=0,102м

L=93м

sys30

dвн=0,125м

L=40м

ТК-4

sys56

dвн=0,05м

L=10м

sys52

dвн=0,05м

L=35м

sys50

dвн=0,05м

L=40м

sys32

dвн=0,125м

L=50м

sys46

dвн=0,05м

L=75м

Sys34

dвн=0,125м

L=40м

Sys63

dвн=0,1м

L=55м

ТК-5

ТК-6

Sys36

dвн=0,082м

L=30м

УП-2

Sys44

dвн=0,082м

L=20м

6м

ДК

ТК-7

4.1.Технико-экономическая характеристика источника  тепловой энергии: д. Брилино

| Установленная мощность | 0,619 Гкал/час |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка | 2,50 Гкал/час |
| Коэффициент использования мощности | 0,22 |
| Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | 1800Гкал |
| - на собственные нужды котельной | 95 Гкал |
| -отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | 1705 Гкал |
| Покупная тепловая энергия | 0 Гкал |
| Общий отпуск тепловой энергии в сеть | 1800 Гкал |
| Потери в тепловых сетях | 180 Гкал или 10 % |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: | 1620 Гкал |
| на отопление | 1620 Гкал |
| на горячее водоснабжение | 0 Гкал |

4.2. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЕЛЬНОЙ   д.  Брилино

Основное оборудование котельной

Котельные установки

Суммарная установленная мощность Гкал/час 0.619Гкал

в том числе: водогрейных котлов Гкал/час 0,619 Гкал

паровых котлов т/час

Количество и типы котлов 2 шт. 1шт Нева КВР .95

водогрейные котлы: 2 шт. КВТС

паровые котлы: нет

Насосы

Количество, тип насосов, а также тип, мощность и число оборотов их э/привода

Сетевые: - 2 шт. в том числе

насос 2 шт КМ 100-80-160 с двигат. 13 квт ;

.дымосос дм 9пр 11 квт.

Исходной воды: нет

Подпиточной воды:

Бак подпидки 10м3

Питательной воды

4.3. Таблица    показаний    приборов    технологического

контроля   котельной   д. Брилино

| № | Наименование показателей | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление сетевой воды: | кг/см2 |  |
|  | на выходе из котельной |  |  |
|  | - прямой |  | 1,8 |
|  | - обратной |  | 1,6 |
|  | на сетевом насосе |  |  |
|  | - на всосе |  | 1,8 |
|  | - на нагнетании |  | !,6 |
| 2 | Температура сетевой воды | С° |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой |  | 50 |
|  | - обратной |  | 46 |
|  | на входе в котел |  | 50 |
|  | на выходе из котла |  | 46 |
| 3 | Подача сетевой воды, т/час | т/ч |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой |  | 85 |
|  | - обратной |  | 85 |
|  | на входе в котел |  | 85 |
|  | на выходе из котла |  | 85 |
| 4 | Расход воды | т/час |  |
|  | 1. исходной воды на котельную |  | 0,3 |
|  | 2. химочищенной воды |  |  |
|  | 3. на подпитку теплосети |  | 0,003 |
| 5 | Температура воды на подпитку т/сети | С° |  |
| 6 | Выработка тепла котельной | Гкал/ч | 0,312 |
| 7 | Температура наружного воздуха | С° | -24 |

4.4. РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ

К   КОТЕЛЬНОЙ  д. Брилино на 2012 год

|  | Расчетные тепловые нагрузки, ккал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отопление | Горячее | Вентиляция | Технологи- |
| помещений |  | водоснабжение |  | ческие |
| Нагрузки по всем тепловым вводам с разбивкой по организациям, потребляющим тепло, а также собственные нагрузки, включая котельную |  |  |  |  |
| Детский сад | 3719 |  |  |  |
| Школа | 18674 |  |  |  |
| Библиотека | 613 |  |  |  |
| Контора(СПК «Пригородный») | 3636 |  |  |  |
| Жилые дома | 32185 |  |  |  |
| Дом культуры | 3048 |  |  |  |
| ИТОГО | 61875 |  |  |  |

4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ д. Брилино

суммарной протяженностью 2,2 км

| Номер участка на схеме | Комментарии |  | Длина, м |  | Диаметр, мм |  | Способ прокладки |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Котельная-ТК 1 |  | 100 |  | 150 |  | подземная |  | 2011 год |  |  |
| №2 | ТК 1-ТК 2 |  | 40 |  | 150 |  | подземная |  | 1986 год |  |  |
| №3 | ТК 2 ТК3 |  | 100 |  | 150 |  | подземная |  | 1986 год |  |  |
| №4 | ТК 3 ТК 4 |  | 80 |  | 150 |  | подземная |  | 2007год |  |  |
| №5 | ТК 2 – ТК 5 |  | 100 |  | 150 |  | подземная |  | 1986 год |  |  |
| №6 | ТК 5 – ТК 6 |  | 100 |  | 150 |  | подземная |  | 1986год |  |  |
| №7 | ТК 6 – ТК 7 |  | 100 |  | 150 |  | подземная |  | 1993 год |  |  |
| №8 | ТК 7 конец ул. Южная |  | 200 |  | 50 |  | подземная |  | 1986 год |  |  |
| №9 | ТК 6 – конец ул. Новоселов |  | 200 |  | 50 |  | надземная |  | 1986 год |  |  |
| №10 | ТК 5 – конец ул. Северная |  | 200 |  | 50 |  | надземная |  | 1986 год |  |  |
| №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, м |  |  |  | 800 |  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, м |  |  |  | 1400 |  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, м |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |

пер.Майский

ул.Молодежная

ул. Центральная

ул. Северная

ул. Новоселов

ул. Южная

пер.  Школьный

Ул. Школьная

ул. Цветочная

ул. Солнечная

ул. Ветеранов

ул. Ветеранов

Котельная ООО «Перспектива»,

Характеристика здания: кирпичное здание, 2 котла мощностью 1 Гкал/ч, отапливает 13 жилых домов, 157 человек, 3 соц.объекта. Имеется дизель-генератор.

Тел.46-121

4.1. Технико-экономическая характеристика источника  тепловой энергии: пос. Юбилейный

| Установленная мощность | 0,692 Гкал/час |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка | 2,50 Гкал/час |
| Коэффициент использования мощности | 0,22 |
| Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | 1442Гкал |
| - на собственные нужды котельной | 63 Гкал |
| -отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | 1379 Гкал |
| Покупная тепловая энергия | 0 Гкал |
| Общий отпуск тепловой энергии в сеть | 1442 Гкал |
| Потери в тепловых сетях | 131 Гкал или 9 % |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: | 1311 Гкал |
| на отопление | 1311 Гкал |
| на горячее водоснабжение | 0 Гкал |

4.2. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЕЛЬНОЙ   пос. Юбилейный

Основное оборудование котельной

Котельные установки

Суммарная установленная мощность Гкал/час 0.692Гкал

в том числе: водогрейных котлов Гкал/час 0, 692 Гкал

паровых котлов т/час

Количество и типы котлов 4 шт. КВТС 1

водогрейные котлы: 4шт. КВТС 1

паровые котлы: нет

Насосы

Количество, тип насосов, а также тип, мощность и число оборотов их э/привода

Сетевые: - 3 шт. в том числе

насос 3 шт К 100-80-160 с двигат. 22 квт ; насос 2 шт К 90/20 с двиг 7,5 квт;

.

Исходной воды: нет

Подпиточной воды:

Бак подпидки 4м3

Питательной воды

4.3. Таблица    показаний    приборов    технологического

контроля   котельной   пос. Юбилейный

| № | Наименование показателей | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление сетевой воды: | кг/см2 |  |
|  | на выходе из котельной |  |  |
|  | - прямой |  | 3,0 |
|  | - обратной |  | 1,5 |
|  | на сетевом насосе |  |  |
|  | - на всосе |  | 3,0 |
|  | - на нагнетании |  | 1,5 |
| 2 | Температура сетевой воды | С° |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой |  | 55 |
|  | - обратной |  | 45 |
|  | на входе в котел |  | 55 |
|  | на выходе из котла |  | 45 |
| 3 | Подача сетевой воды, т/час | т/ч |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой |  | 100 |
|  | - обратной |  | 100 |
|  | на входе в котел |  | 100 |
|  | на выходе из котла |  | 100 |
| 4 | Расход воды | т/час |  |
|  | 1. исходной воды на котельную |  | 0,29 |
|  | 2. химочищенной воды |  |  |
|  | 3. на подпитку теплосети |  | 0,002 |
| 5 | Температура воды на подпитку т/сети | С° |  |
| 6 | Выработка тепла котельной | Гкал/ч | 0,250 |
| 7 | Температура наружного воздуха | С° | -24 |

4.4. РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ

К   КОТЕЛЬНОЙ   пос. Юбилейный на 2012 год

|  | Расчетные тепловые нагрузки, ккал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отопление | Горячее | Вентиляция | Технологи- |
| помещений |  | водоснабжение |  | ческие |
| Нагрузки по всем тепловым вводам с разбивкой по организациям, потребляющим тепло, а также собственные нагрузки, включая котельную |  |  |  |  |
| Жилые дома | 455158 |  |  |  |
| ИТОГО | 455158 |  |  |  |

4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ пос. Юбилейный

суммарной протяженностью 2,5 км

| Номер участка на схеме | Комментарии | Длина, м |  | Диаметр, мм |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Котельная- ТК 1 | 120 |  | 150 |  | подземная | 1988 год |  |
| №2 | ТК 1-ТК 2 | 10 |  | 150 |  | подземная | 1988 год |  |
| №3 | ТК 2 ТК3 | 100 |  | 65 |  | подземная | 1988 год |  |
| №4 | ТК 3 ТК 4 | 95 |  | 65 |  | подземная | 1988 год |  |
| №5 | ТК 4 – ТК 5 | 15 |  | 65 |  | подземная | 1988 год |  |
| №6 | ТК 2 – ТК6 | 30 |  | 150 |  | подземная | 1988 год |  |
| №7 | ТК 6 –ТК 7 | 64 |  | 90 |  | подземная | 1988 год |  |
| №8 | ТК 7 до ТК 8 | 52 |  | 90 |  | подземная | 1988 год |  |
| №9 | ТК 8 – ТК 9 | 43 |  | 90 |  | подземная | 1988 год |  |
| №10 | ТК 9 – ТК 10 | 60 |  | 82 |  | подземная | 1988 год |  |
| №11 | ТК 10 – ТК 11 | 105 |  | 32 |  | подземная | 1988 год |  |
| №12 | ТК 10 –ТК 12 | 50 |  | 40 |  | подземная | 1988 год |  |
| №13 | ТК 12 _ ТК 13 | 70 |  | 32 |  | подземная | 1988 год |  |
| №14 | ТК 13 – ТК 14 | 40 |  | 25 |  | подземная | 1988 год |  |
| №15 | ТК 10- ТК 15 | 210 |  | 50 |  | подземная | 1988 год |  |
| №16 | ТК 6 – ТК 16 | 82 |  | 75 |  | подземная | 1988 год |  |
| №17 | ТК 16—ТК 17 | 200 |  | 75 |  | надземная | 1988 год |  |
| №18 | ТК 17 – ТК 18 | 80 |  | 40 |  | подземная | 1988 год |  |
| №19 | ТК 16 – ТК 19 | 40 |  | 75 |  | подземная | 1988 год |  |
| №20 | ТК 19 – ТК 20 | 70 |  | 75 |  | подземная | 1988 год |  |
| №21 | ТК 20 – ТК 21 | 70 |  | 75 |  | подземная | 1988 год |  |
| № 22 | ТК 17 – ТК 22 | 44 |  | 50 |  | подземная | 1988 год |  |
| № 23 | ТК 22 –ТК 23 | 35 |  | 50 |  | подземная | 1988 год |  |
| № 24 | ТК 23 –ТК 24 | 60 |  | 50 |  | подземная | 1988 год |  |
| № 25 | ТК 24 – ТК 25 | 130 |  | 32 |  | подземная | 1988 год |  |
| ВСЕГО, м |  |  | 400 |  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |
| ВСЕГО, м |  |  | 2100 |  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |
| ВСЕГО, м |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |

р. Ворожа

ул. Московская