Утверждена постановлением

администрации муниципального

образования Никольское

от «28» декабря 2012 г. № 112

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Никольское Устюженского муниципального района

д. Никола

Содержание

Введение ………………………………………………………………………2

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)………………………........3

1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель………………………………………………………………..4

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки …………………………………………………4

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………….6

1.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии ………………………………………………………………8

1.5. Предложение по выбору единой теплоснабжающей организации ……..8

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям ……………………………….8

1.7.Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую

среду ……………………………………………………………………………. 8

Введение

Настоящая схема теплоснабжения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154

Схема теплоснабжения муниципального образования является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность технических решений по реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Муниципальное образование Никольское входит в состав Устюженского муниципального района.  На территории поселения находится  31 населённый пункт. Градообразующих предприятий нет.  Численность населения составляет 1088 чел. Из них в пенсионом возрасте  311 чел.  (29%). Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Генеральный план не разработан.  Средняя  зарплата работающего населения составляет менее 10 тыс. рублей в месяц. В перспективе рост зарплаты предполагается значительно ниже средних цифр по региону. Строительство индивидуальных жилых домов ведётся за счёт собственных средств населения. Многоквартирных жилых благоустроенных домов строить не планируется.

Муниципальное образование Никольское граничит с Сандовским  районом Тверской области, муниципальными образованиями Никифоровское и Залесское Устюженского муниципального района.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. Теплоснабжение стоящихся  индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

| № п/п | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Никола |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,73 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,72 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 42 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 1183 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 113 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 1070 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1070 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 109 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 961 |
|  | на отопление | Гкал | 961 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 2734 |
|  | Протяжённость теплосети в 2-х трубном измерениии | м | 1954 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Никола |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | котёл КВр Нева -0,63 | шт | 1 |
|  | котёл КВр Нева -0,8 | шт | 1 |
|  | ЗИО-60 | шт | 1 |
|  | Насосы |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | Основной: Wilo-11.80/270-5,5/4 | шт | 1 |
|  | Резервный: КМ-100-80-160-С-УЗ | шт | 2 |
|  | Подпиточный насос |  |  |
|  | Дымосос |  |  |
|  | ДН-15 | шт | 1 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 10 м3 | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке |  | нет |
|  | Резервное электроснабжение |  |  |
|  | дизель-генератор А41 (30 кВт) | шт | 1 |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 2300 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Никола |  |  |  |
|  | 18-и квартирный жилой дом по ул. Молодёжная, 1 в д. Никола | Гкал/ч | 0,12409 |
|  | 18-и квартирный жилой дом по ул. Молодёжная, 2 в д. Никола | Гкал/ч | 0,09399 |
|  | Жилой дом по ул. Мира, 9 в д. Никола | Гкал/ч | 0,01271 |
|  | Жилой дом по ул. Новая, 5 в д. Никола | Гкал/ч | 0,015197 |
|  | Жилой дом по ул. Корелякова 111 в д. Никола | Гкал/ч | 0,015197 |
|  | Жилой дом по ул. Молодёжная, 1а в д. Никола | Гкал/ч | 0,00849 |
|  | 2-х квартирный жилой дом по ул. Рубцова, 1/1 | Гкал/ч | 0,00701 |
|  | 2-х квартирный жилой дом по ул. Рубцова, 1/2 | Гкал/ч | 0,00701 |
|  | 2-х квартирный жилой дом по ул. Рубцова, 2/2 | Гкал/ч | 0,00701 |
|  | 2-х квартирный жилой дом по ул. Рубцова, 3/1 | Гкал/ч | 0,00701 |
|  | Детский сад о ул. Мира, 14 | Гкал/ч | 0,07997 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Гкал/ч | 0,10703 |
|  | Никольская средняя школа | Гкал/ч | 0,186 |
|  | Котельная в деревне д. Никола | Гкал/ч | 0,05 |
|  | Итого | Гкал/ч | 0,72 |

| № п/п | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии в д. Расторопово |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 1 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,25 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 25 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 853 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 129 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 724 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 724 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 66 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 658 |
|  | на отопление | Гкал | 658 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Отапливаемый жилой фонд | М2 | 1522 |
|  | Протяжённость теплосети в 2-х трубном измерениии | м | 1251 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Расторопово |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | котёл ВК-ТС-1М | шт | 2 |
|  | Насосы |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | Основной: Wilo-11.65/250-4/4 | шт | 1 |
|  | Резервный: КМ-80-865-160-С-УЗ | шт | 1 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 2 м3 | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке |  | нет |
|  | Резервное электроснабжение |  |  |
|  | дизель-генератор АД -30С-Т (30 кВт) | шт | 1 |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 1470 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Расторопово |  |  |  |
|  | 18-и квартирный жилой дом по ул. Школьная, 18 | Гкал/ч | 0,08 |
|  | 7 жилых арболитовых домов | Гкал/ч | 0,07 |
|  | Растороповский дом культуры | Гкал/ч | 0,03 |
|  | Отделение связи д. Расторопово | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Детский сад в д. Расоропово | Гкал/ч | 0,04 |
|  | Библиотека в д. Расторопово | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Котельная в деревне д. Расторопово | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Итого | Гкал/ч | 0,250 |

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляются  двумя источниками тепла: Котельная в д. Никола и котельная в д. Расторопово,  эксплуатируется   3,205 км  тепловых сетей, из них 1,618 км (51 процент) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью большей части трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет от 9,62 до 7,7  процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный  на 23 процента (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический средний  расход - 337 кг у.т./Гкал).

Анализируя состояние системы  теплоснабжения нужно отметить следующее:

Проектная мощность позволяет обеспечивать имеющихся потребителей.  Оборудование котельной в неудовлетворительном состоянии. Необходимо заменить  1618 м  тепловых сетей.

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Закрытие котельной в д. Никола и строительство новой модульной котельной в центре нагрузок»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Никольское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  8500 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 год

Проект №2  «Замена аварийных участков тепловых сетей от котельной ООО "Подольское ЖКХ"  в д. Никола»

Цель проекта  - Снижение случаев аварий  на тепловых сетях и уменьшение потерь тепловой энергии.

Технические параметры проекта: замена аварийных участков тепловых сетей с применением энергоэффективных теплоизолирующих материалов Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  3600 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 год

Проект №3 «Замена двух котлов КВ-ТС и капитальный ремонт электропроводки в котельной в д. Расторопово»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Никольское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта:  Замена двух котлов КВ-ТС и внутренних трубопроводов котельной с установкой новых измерительных приборов. Капитальный ремонт электропроводки и электрооборудования котельной.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  3200 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014-2016 год

Проект №4  «Замена аварийных участков тепловых сетей от котельной ООО "Подольское ЖКХ"  в д. Расторопово»

Цель проекта  - Снижение случаев аварий  на тепловых сетях и уменьшение потерь тепловой энергии.

Технические параметры проекта: замена аварийных участков тепловых сетей с применением энергоэффективных теплоизолирующих материалов Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  3400 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014-2016 год.

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Никола   осуществляется от существующей котельной в д. Никола.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Расторопово   осуществляется от существующей котельной в д. Расторопово.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является ООО «Подольское ЖКХ».  Тариф 2012 года  руб./Гкал с НДС. Анализ деятельности организации, производящую тепловую энергию для объектов жилищного фонда приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Никольское принять ООО «Подольское ЖКХ».

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Эксплуатируемые тепловые сети  в д. Никола и д. Расторопово находятся на балансе ООО «Подольское ЖКХ». Бесхозяйные сети отсутствуют.

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Никольское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива порядка 10 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школа-сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18ж.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дк, библиотека |  |  |  |  |
| жд |  |  |  | жд |  |  | жд |  |  | жд |  |  | жд |  |  | жд |  |  |  |  | жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ж.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | жд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жд |  |  |  | 18ж.д. |  |  | 18ж.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детдом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жд |  |  |  |  |  | жд |  |
|  |  |  |  |  |  |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жд |  |  |  | жд |  |  |  |  |  | жд |  |  |  |  |  |  |  |