Утверждена постановлением

администрации муниципального

образования Мезженское

от «31» января 2012 г. № 10

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Мезженское Устюженского

муниципального района

д. Долоцкое

Содержание

Введение ………………………………………………………………………2

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)………………………........3

1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель………………………………………………………………..4

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки …………………………………………………………..5

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………….6

1.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии ………………………………………………………………7

1.5. Предложение по выбору единой теплоснабжающей организации ……..7

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям ……………………………….7

1.7.Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую

среду …………………………………………………………………………….7

Введение

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.          Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района, оптимальных технических решений реконструкции тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Муниципальное образование Мезженское входит в состав Устюженского муниципального района.  На территории поселения находится  15 населённых пунктов. Градообразующих предприятий нет.  Численность населения составляет 738 чел. Из них в пенсионом возрасте  259_ чел.  (35%). Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Генеральный план не разработан.  Средняя  зарплата работающего населения составляет менее 10 тыс. рублей в месяц. В перспективе рост зарплаты предполагается значительно ниже средних цифр по региону. Строительство индивидуальных жилых домов ведётся за счёт собственных средств населения. Многоквартирных жилых благоустроенных домов строить не планируется.

Централизованное теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы в д. Долоцкое осуществляется от 1 котельной (ООО «Долоцкое»). В котельной установлены котлы марки: «Универсал» - 2 компл. (1987 г.) и котел КВ-ТС-2 (1992 г.)

Подключённая нагрузка составляет:

Для жилых домов - __0,171_Гкал/час;

Для объектов социальной сферы - _0,072_Гкал/час;

Для прочих потребителей            - ___0,01__-___Гкал/час.

Годовое потребление тепла составляет  _775__Гкал, в том числе:

Жилые дома  - _433___Гкал;

Объекты социальной сферы - __143__Гкал;

На собственные нужды теплоснабжающие организации потребляют 20 Гкал в год.

-     установленная мощность – 1,5 Гкал/час.

-     фактическая мощность – 0,3 Гкал/час.

  - Система теплоснабжения – водяная двухтрубная;

  - Диаметр трубопровода – от 57х3 мм до 219х6 мм;

  - Наибольшее удаление потребителя от теплового источника  – 490 м;

  - Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) 1044 м;

  - Количество подключенных к котельным зданий  - 12;

  - Регулирование режима отпуска тепла производится централизованно на источниках, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. В перспективе планируется подключение индивидуальных жилых домов по улицам Мира, Дачная и Парковая в д. Долоцкое. В д. Долоцкое планируется строительство нового здания школы и подключение его к центральному теплоснабжению.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

В таблице 1 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки.

Таблица 1

Расчетные тепловые нагрузки

| Наименование потребителя (д. Долоцкое) | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МОУ «Долоцкая основная общеобразовательная школа» | 0,010401 | Существ. |
| Администрация, ФАП | 0,025375 | Существ. |
| Детский сад | 0,035723 | Существ. |
| 18-ти квартирный дом, Центральная, 13 | 0,090579 | Существ. |
| Жилой дом, Сиреневая 2 | 0,00587 | Существ. |
| Жилой дом, Сиреневая 4 | 0,010401 | Существ. |
| Жилой дом, Сиреневая 6 | 0,010401 | Существ. |
| Жилой дом, Сиреневая 8 | 0,011269 | Существ. |
| Жилой дом, Сиреневая 10 | 0,010401 | Существ. |
| Жилой дом, пер. Южный, 1 | 0,00979 | Существ. |
| Жилой дом, пер. Южный, 5 | 0,005609 | Существ. |
| Жилой дом, ул. Мира, 1 | 0,016741 | Существ. |
| Жилой дом, ул. Мира, 3 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Дачная, 5 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Дачная, 7 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Дачная, 8 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Дачная, 9 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Дачная, 10 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Дачная, 12 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Парковая, 5 | 0,005609 | Перспектива |
| Жилой дом, ул. Парковая, 6 | 0,005609 | Перспектива |
| Новое здание школы | 0,08000 | Проектир. |
| Котельная | 0,00100 | Существ. |
| Итого существующие | 0,2436 |  |
| Итого перспективные | 0,1304 |  |
| Итого всего | 0,374 |  |

Расчетная тепловая нагрузка на существующую котельную с учётом подключения перспективных  потребителей составит 0,374 Гкал/час.

Мощности существующей котельной достаточно для обеспечения теплом зданий, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, но необходимо провести модернизацию котельного оборудования.

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляются  одним источником тепла, эксплуатируется   1,044 км тепловых сетей в двухтрубном измерении, из них 0,694 км (66 процентов) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью трубопроводов не заменённой части тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции этих участков доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет более 20 процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии не превышает нормативный   (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический расход – 360  кг у.т./Гкал).

Анализируя состояние системы ресурсоснабжения нужно отметить следующее:

Проектная мощность позволяет обеспечивать имеющихся потребителей.  Капитального ремонта за этот период не проводилось. Износ систем теплоснабжения составляет более 65 %.

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Замена 3 –х котлов, электропроводки в котельной ООО «Долоцкое» в д. Долоцкое, выполнение расчетов по наладке гидравлического режима тепловой сети»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Мезженское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  1762 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 годы

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  105  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       104 тыс. руб. в год,  (_410_м3)

Срок окупаемости проекта      8 лет.

Проект № 2 «Замена тепловых сетей в д. Долоцкое с применением эффективных теплоизолирующих материалов»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Мезженское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2339 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013 год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт 65   тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       90 тыс. руб. в год,   ( 200 м3)

Срок окупаемости проекта    16 лет.

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Долоцкое   осуществляется от существующей котельной в д. Долоцкое.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является ООО «Долоцкое».  Тариф 2012 года ________ руб./Гкал с НДС. Анализ деятельности организации, производящую тепловую энергию для объектов жилищного фонда приведены в обосновывающих материалах. Предложено принять единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании ООО «Долоцкое».

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловые сети в д. Долоцкое находятся на балансе ООО «Дооцкое». Бесхозяйные сети отсутствуют.

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Мезженское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива менее 10 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

    - Источники тепловой энергии – котельная в д. Долоцкое

Теплоснабжающая организация  - ООО «Долоцкое»

| Информация по котельной в д. Долоцкое |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | Показатель | Состояние оборудования |
|  | Адрес котельной |  | д.Долоцкое, ул. Сиреневая, д. 1 |  |
|  | Мощность котельной | Гкал/ч | 1,5 |  |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,244 |  |
|  | основное топливо дрова | м3/в год | 1410 |  |
|  | Установленное оборудование |  |  |  |
|  | КВ -ТС-1М (№1) | Гкал/ч | 0,5 | удовлетв. |
|  | КВ ТС (№2) | Гкал/ч | 0,5 | удовлетв. |
|  | КВ ТС (№3) резервный | Гкал/ч | 0,5 | удовлетв. |
|  | сетевой насос КМ-80-65х160 резервные | шт | 2 | удовлетв. |
|  | UPS 80-120 F PN 06 | шт | 1 | удовлетв. |
|  | подпиточные насосы |  |  |  |
|  | ТН 50/32 125 | шт | 2 | удовлетв. |
|  | При отключении элетроэнергии вода подаётся из водонапорной башни по водопроводу |  |  |  |
|  | Система химводоочистки |  | нет |  |
|  | Резервное электроснабжение |  |  |  |
|  | второй ввод |  | нет |  |
|  | Резервное водоснабжение |  |  |  |
|  | Резервная ёмкость запаса воды | м3 | 3 | удовлетворит |
|  | Аварийное освещение |  | имеются переносные электрофонари на аккамуляторах | удовлетв. |