|  | Утверждена постановлением |
| --- | --- |
|  | администрации муниципального |
|  | образования Залесское |
|  | 16 января 2013 г. № 1 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Залесское

Устюженского муниципального района

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1.	УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)	3

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель	4

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок	Ошибка! Закладка не определена.

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Ошибка! Закладка не определена.

1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	9

1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации	9

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	10

1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	10

Введение

Настоящая схема теплоснабжения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154

Схема теплоснабжения муниципального образования является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность технических решений по реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Муниципальное образование Залесское входит в состав Устюженского муниципального района Вологодской области, площадь муниципального образования- 2874 кв км, протяженность составляет с севера на юг 28 км, на восток -  32 км, административный центр- деревня Малое Восное, расстояние до районного центра  города Устюжна составляет- 25 км.

На территории поселения расположены 35 населенных пунктов, 476 хозяйств, где на 01.01.2012 года проживало 1173 человека.

Муниципальное образование Залесское граничит с Пестовским районом Новгородской области, муниципальными образованиями Устюженское, Никифоровское, Никольское Устюженского муниципального района.

На территории  поселения расположены следующие учреждения:  3 ОПС,  Залесский участок Устюженского лесхоза- филиал специализированного автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области, 123 ОП- противопожарная служба КУ пожарной безопасности Вологодской области, Устюженский специальный коррекционный детский дом, М-Восновская основная общеобразовательная школа, МДОУ Ярцевский д\сад,МОУ Степачевская начальная школа – д/сад, МБУ  Дом интернат для престарелых и инвалидов в д Ярцево, 2 СДК, 3 библиотеки, 3 ФАПа, ООО Залесье, ООО Родина, ООО Ласточка, 3 КФК. 9 ИП, ЧП Хорева.

Генеральный план поселения не разработан, но утверждены решением Совета муниципального образования Залесское правила застройки и землепользования № 162 от 27.12.2012 года. Централизованное теплоснабжение присутствует  в 3 населенных пунктах: д. Малое Восное, д. Степачёво и д. Ярцево.

Планируется подключение к централизованному теплоснабжению административного здания в деревне Степачево и жилого дома на ул. Молодежная, а так же двух   18-ти квартирных домов в деревне Ярцево.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. Теплоснабжение стоящихся  индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников. Строительство общественных и производственных зданий не планируется.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

| № п/п |  | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Малое Восное |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность |  | Гкал/ч | 0,9 |
|  | Подключенная нагрузка |  | Гкал/ч | 0,606 |
|  | Коэффициент использования мощности |  | % | 67 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: |  | Гкал | 2049 |
|  | - на собственные нужды котельной |  | Гкал | 67 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной |  | Гкал | 1982 |
|  | Покупная тепловая энергия |  | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал | 1982 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | Гкал | 571 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего |  | Гкал | 1411 |
|  | на отопление |  | Гкал |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда |  | м2 | 1864 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Малое Восное |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |
|  | ЗИО-60 |  | шт | 1 |
|  | КВ ТС |  | шт | 1 |
|  | Насосы |  |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |  |
|  | ОсновнойК-80- 65- 160 |  | шт | 1 |
|  | Резервный |  |  |  |
|  | Подпиточный насос |  |  |  |
|  | Резерв воды |  |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью ___ м3 |  | шт |  |
|  | Оборудование по водоподготовке |  |  | нет |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год |  | м3 пл. | 2369 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Малое Восное |  |  |  |  |
|  | 2-х - квартирный жилой дом в деревне М. Восное |  | Гкал/ч | 0,01157 |
|  | Два 18-ти квартирных жилых дома в деревне М. Восное |  | Гкал/ч | 0,16738 |
|  | Детский дом в деревне М. Восное |  | Гкал/ч | 0,07510 |
|  | Школа в деревне М. Восное |  | Гкал/ч | 0,21790 |
|  | Административное здание в деревне М. Восное |  | Гкал/ч | 0,12917 |
|  | Котельная в деревне М. Восное |  | Гкал/ч | 0,0094 |
| Характеристика тепловых сетей от котельной в д. Малое Восное |  |  |  |  |
| № участка | Общие сведения |  | Диаметр, мм | Длина (в 2-х труб), м |
| 1 | От котельной М-Восное до распределительного колодца № 1. (Подземная прокладка) |  | 155 | 25 |
| 2 | От дома № 9 в деревне Малое Восное до поворота на школу. (надземная прокладка) |  | 125 | 400 |
| 3 | От распределительного колодца до дома № 27 в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) |  | 80 | 100 |
| 4 | От поворота на школу до школы |  | 100 | 150 |
| 5 | От дома №9 до дома № 7 в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) |  | 100 | 30 |
| 6 | От дома № 7 до детского дома в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) |  | 100 | 600 |
| 7 | От колодца № 4 до административного здания в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) |  | 80 | 20 |
|  | Итого всего |  |  | 1325 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Подземная прокладка |  |  | 925 |
|  | Надземная прокладка |  |  | 400 |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Степачёво |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность |  | Гкал/ч | 1,1 |
|  | Подключенная нагрузка |  | Гкал/ч | 0,332 |
|  | Коэффициент использования мощности |  | % | 30 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: |  | Гкал | 1122 |
|  | - на собственные нужды котельной |  | Гкал | 82 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной |  | Гкал | 1040 |
|  | Покупная тепловая энергия |  | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал | 1040 |
|  | Потери в тепловых сетях |  | Гкал | 267 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего |  | Гкал | 773 |
|  | на отопление |  | Гкал | 773 |
|  | на горячее водоснабжение |  | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда |  | м2 | 1761 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Степачёво |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |
|  | Нева КВР-063-95 |  | шт | 2 |
|  | Насосы |  |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |  |
|  | ОсновнойК-80- 65- 160 |  | шт | 1 |
|  | РезервныйК-80- 65- 160 |  | шт | 1 |
|  | Подпиточный насос |  |  |  |
|  | Тягодутьевое оборудование |  |  |  |
|  | Д-35, мощность 3квт,1500 об/мин, производительность-4300 м3/час |  | шт | 2 |
|  | Резерв воды |  |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью ___ м3 |  | шт |  |
|  | Оборудование по водоподготовке |  |  | нет |
|  | Потребляемое топливо дрова |  |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год |  | м3 пл. | 1298 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Степачёво |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание в д. Степачёво |  | Гкал/ч | 0,033192 |
| 2 | Школа в д. Степачёво |  | Гкал/ч | 0,12317 |
| 3 | Два 18 кв. дома в д. Степачёво |  | Гкал/ч | 0,144550 |
| 4 | Котельная в д. Степачёво |  | Гкал/ч | 0,0094 |
| Характеристика тепловых сетей от котельной в д. Степачёво |  |  |  |  |
| № участка | Общие сведения |  | Диаметр, мм | Длина (в 2-х труб), м |
| 1 | От котельной до административного здания в деревне Степачево. . (Подземная прокладка) |  | 150 | 50 |
| 2 | От административного здания в деревне Степачево до Дороги. (надземная прокладка) |  | 150 | 100 |
| 3 | Под дорогой. (Подземная прокладка) |  | 150 | 3 |
| 4 | От дороги до поворота на школу в деревне Степачево. (надземная прокладка) |  | 150 | 250 |
| 5 | От поворота до школы в деревне Степачево. (надземная прокладка) |  | 150 | 300 |
| 6 | От поворота на школу до дома № 4 по улице Центральной в деревне. (Подземная прокладка) |  | 150 | 23 |
| 7 | От дома № 4 по улице Центральной до дороги в деревне Степачево. (надземная прокладка) |  | 150 | 50 |
| 8 | Под дорогой. (Подземная прокладка) |  | 150 | 3 |
| 9 | От дороги до дома № 3 по улице Богатырева. (надземная прокладка) |  | 150 | 150 |
| 10 | От дома № 3 по улице Богатырева в деревне Степачево до дороги (надземная прокладка) |  | 150 | 50 |
| 11 | Под дорогой. (Подземная прокладка) |  | 150 | 3 |
| 12 | От дороги до сельского Дома культуры в деревне Степачёво (надземная прокладка). |  | 150 | 250 |
|  | Итого всего |  |  | 1232 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Подземная прокладка |  |  | 82 |
|  | Надземная прокладка |  |  | 1150 |

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляются  тремя источниками тепла, эксплуатируется    2,475 км тепловых сетей, из них 1,076  км (43,5 процентов) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии увеличилась по сравнению с 2009 годом и составляет 27 процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный на ___ процентов (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический расход - 210 кг у.т./Гкал).

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Замена 2–х котлов, электропроводки в котельной ООО «Залесье» в д. Малое Восное, выполнение расчетов по наладке гидравлического режима тепловой сети»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Залесское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта:

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  «Замена 2 –х котлов, электропроводки в котельной ООО «Залесье» в д. Малое Восное, выполнение расчетов по наладке гидравлического режима тепловой сети»  - 2400 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  45  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       84 тыс. руб. в год,  (210м3)

Срок окупаемости проекта      13 лет.

Проект № 2 «Замена тепловых сетей в д. Малое Восное и д.Степачево с применением эффективных теплоизолирующих материалов. Наладка гидравлического режима тепловых сетей».

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Залесское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта: «Замена тепловых сетей в д. Малое Восное и д. Степачево с применением эффективных теплоизолирующих материалов.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2432 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014-2015год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт 27   тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров      60,8 тыс. руб. в год,   ( 152 м3)

Срок окупаемости проекта    27 лет.

Проект № 3 «Модернизация котельной и строительство тепловых сетей в д. Ярцево  с применением эффективных теплоизолирующих материалов. Наладка гидравлического режима тепловых сетей».

Цель проекта  - подключение 2-х 18-и квартирных домов в д. Ярцево к централизованному теплоснабжению.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2240 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014-2015год

Ожидаемый эффект от реализации проекта: обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения.

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Малое Восное осуществляется от существующей котельной в д. Малое Восное.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Степачёво осуществляется от существующей котельной в д. Степачёво.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Ярцево осуществляется от существующей котельной в д. Ярцево.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является ООО «Залесье».  Тариф 2012 года ________ руб./Гкал с НДС. Анализ деятельности организаций, производящих тепловую энергию для объектов жилищного фонда и бюджетной сферы, приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Залесское принять ООО «Залесье».

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловые сети в д. Малое Восное и д. Степачёво  находятся на балансе ООО «Залесье». Бесхозяйные сети отсутствуют. Планируется, что вновь построенные сети в д. Ярцево вместе с существующими будут находиться на содержании единой теплоснабжающей организации. ООО «Залесье».

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Залесское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива порядка 16 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.

| Схема теплосети в д. Малое Восное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная |  |
|  |  |  | 150 м |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорога на Спасское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 ж.д. | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | тк-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 м |  |  |  |  |  | 18 ж.д. |  |  |  |  |  |  |  | 12 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 м |
|  |  |  |  |  |  | котель ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 ж.д. |  |  |  |  | 60 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 м |  |  | тк-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация, ДК |  | 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 м |  |  | тк-3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детдом |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Схема теплосети в д. Степачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Богатырёва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад |  |  |  | 18 ж.д. |  |  |  |  |  |  |  | котельная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 ж.д. |  |  |  |  |  |  | админи страция |  |  |  |  |
| ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |