АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНТЬЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.12.2013  № 254

д. Лентьево

Об утверждении схемы

водоснабжения и  водоотведения

муниципального образования

Лентьевское

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Лентьевское  согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный Вестник муниципального образования Лентьевское» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава муниципального

образования Лентьевское                                                             Т.С.Суровицына

Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования

Лентьевское

от ___________________№ _____

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования Лентьевское

Устюженского муниципального района

Введение

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с требованиями к разработке схем водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782.

Схема водоснабжения и водоотведении муниципального образования - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.Общие понятия, используемые в данной схеме

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

2.Полномочия органов местного самоуправления

в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (пояснительная записка)

Муниципальное образование Лентьевское входит в состав Устюженского муниципального района.  На территории поселения находится  23 населённых пункта. Градообразующих предприятий нет.  Численность населения составляет 1113 чел. Большая часть населения занята в лесопромышленном и дорожном производстве, сфере услуг, социальной сфере. Генеральный план муниципального образования Лентьевское   утвержден решением Совета муниципального образования Лентьевское             от 29.12.2011  № 110. Средняя  зарплата работающего населения составляет менее 9 тыс. рублей в месяц. В перспективе рост зарплаты предполагается значительно ниже средних цифр по региону.

Муниципальное образование Лентьевское граничит с Череповецким   и  Бабаевским районами Вологодской области, муниципальными образованиями поселок им. Желябова, Устюженское, Мезженское Устюженского муниципального района.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Централизованное водоснабжение присутствует только в одном населённом пункте деревня Лентьево и составляет около 8 % от общего объема водопотребления подземных вод в муниципальном образовании. Источниками водоснабжения остальных деревень  являются шахтные колодцы общего и частного пользования и частные скважины.  Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.   Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения в муниципальном образовании практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде  предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну реки Молога, протекающие через территорию муниципального образования реки  имеют глубину от 0,4 до 4 м и ширину от 1 до 10 м. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.  Весной и при выпадении ливневых дождей эти реки многоводны, в остальные периоды года количество воды в них резко сокращается. Таким образом, запас воды в этих реках неустойчивый.

Характеристика существующих водозаборных узлов                                                                                                             Таблица 1

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель-ность скважины, м³/час | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВЗУ в д. Лентьево | Артезианская скважина № 1893 ВБ 1рез.х 15 м³ | 1975 | 6,5 | 20 | 50 |

Скважина обеспечена зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых  соответствуют требуемым (50 м.). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артезианская скважина  являются собственностью муниципального образования Лентьевское. Скважина находится в подземном павильоне из бетонных колец, установлен погружной насос марки ЭЦВ 5-6,5-80. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице:

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ в д.Лентьево | РЧВ W=15 м³ | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 5 | Требуется замена в/напорной башни |

Скважина оборудована кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды не установлены.

Водопроводные сети проложены из чугунных  трубопроводов диаметром до 100 мм общей протяженностью 0,7 км, из них 0,56 км. (80 %) нуждаются в замене. Износ существующих водопроводных сетей составляет 96 %.

В настоящее время, подача воды питьевого качества потребителям  из действующей артскважины составляет 3,6 тыс.м³/год.

Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборной скважины, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

2. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки;

3.  Действующие водозаборные устройства не оборудованы установками обезжелезивания  воды;

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Строительство индивидуальных жилых домов ведётся за счёт собственных средств населения и  программы «Социальное развитие села». Строительство многоквартирных жилых  домов с полной степенью благоустройства не планируется. Водоснабжение строящихся  индивидуальных жилых домов  планируется от индивидуальных источников.

Расчётное водопотребление от централизованных систем водоснабжения планируется в пределах 4  тыс. м³ в год.

В целях обеспечения потребителей водой необходимого питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.    Провести замену водонапорной башни объёмом 15 м3. Провести ремонт скважины с запорной арматурой и установить энергоэффективное насосное оборудование;

2. Установить систему водоподготовки для улучшения качества питьевой воды;

3. Заменить сети водопровода с применением трубопроводов из современных материалов.

Водоотведение

На территории муниципального образования Лентьевское канализационная система имеется только в д. Лентьево.  Сточные воды от существующей жилой застройки самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию.  Протяжённость сети составляет 0,21км. После очистных сооружений стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются  на рельеф местности.

Частные жилые дома д. Лентьево к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными.

В настоящее время в остальных населенных пунктах  сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. Объём сброса сточных вод от неблагоустроенных жилых домов достигает 4,3 тыс. куб. м. в год.

Водоотведение от потребителей в благоустроенных домах  составляет    1,6 тыс.м3/год. Данные сети  обслуживаются предприятием жилищно-коммунального комплекса - ООО «Забота». В связи с тем, что на территории д. Лентьево в ближайшей перспективе не планируется   нового строительства,   требующего    подключения   объектов   к   центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему, так как в Генеральном плане муниципального образования Лентьевское не предусмотрено изменение существующей схемы водоотведения  д. Лентьево.

Сети водоотведения в жилой зоне д. Лентьево построены в 1975 году, соответственно, степень их износа составляет 95 %. Для поддержания их  в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт. Ввиду того, что  средств на капитальный ремонт у собственника сетей и у эксплуатирующей организации не имеется, проводится только текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В других населенных пунктах муниципального образования централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| КНС на территории н. п: Местоположение: д.Лентьево Мощность, м3/час. Насосы, их марки и состояние | в аварийном состоянии |
| Основные сети: Диаметры Материал труб Общая протяженность, км Износ,% Колодцы | д. Лентьево 150-200 мм Асбестоцементные 0,21 90 % 14 колодцев из сборного ж/бетона |

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде

| NN | Наименование потребителей с централизованным водоснабжением | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1/2 | Расходы воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточные | Максимально Суточные К=1,2 |
| 1 | МО Лентьевское 0,03 тыс. чел | 30 0 | 180 0 | 5,3 0 | 6,4 0 |
| Итого |  |  |  | 5,3 | 6,4 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок

| Наименование потребителей с централизованным водоснабжением | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| МО Лентьевское 0,03 тыс. чел | 5,37 | 6,44 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 0,53 | 0,64 |
| Итого | 5,9 | 7,08 |

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения муниципального образования базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с  утвержденным  генеральным планом, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Централизованная подача воды питьевого качества в д. Лентьево предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки муниципального образования  на расчётный срок составляет 5,37  м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 180 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Водоснабжение прочих деревень (Попчиха, Ванское, Колоколец, Зимник, Глины, Староречье, Громошиха, Порослово, Огибь, Шуклино,  Понизовье, Шалочь,  Мережа, Вешки, Бывальцево, Орел,  Сысоево, Пожарки, Горка, Окулово, Шелохачь, Хотыль) планируется осуществлять следующим образом: оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями,  либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

5.2 Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей муниципального образования (от проектируемой и существующей застройки) составляет –            2,1 тыс. мЗ/год.

Проектом развития предлагается реконструкция системы водоотведения для д. Лентьево, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения  системой  самотечных  коллекторов отводятся на планируемые очистные сооружения. Предлагается устройство блочных канализационных очистных сооружений контейнерного типа «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью до 50 м³/сут. полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт на участке понижения рельефа местности.

Жилые дома частной застройки муниципального образования, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.