Утверждена постановлением

администрации муниципального

образования Никифоровское

от «24»  декабря  2012 г. № 153

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Никифоровское Устюженского муниципального района

д. Даниловское

Содержание

Введение ………………………………………………………………………2

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)………………………........3

1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель………………………………………………………………..4

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки …………………………………………………4

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ………………………………………………………………..8

1.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии ………………………………………………………………9

1.5. Предложение по выбору единой теплоснабжающей организации ……..9

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям ……………………………….10

1.7.Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую

среду …………………………………………………………………………….10

Введение

Настоящая схема теплоснабжения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154

Схема теплоснабжения муниципального образования является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность технических решений по реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Муниципальное образование Никифоровское входит в состав Устюженского муниципального района.  На территории поселения находится  33 населённых пунктов. Градообразующих предприятий нет.  Численность населения составляет 1211  чел. Из них в пенсионом возрасте  345 чел.  (35 %). Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Генеральный план не разработан.  Средняя  зарплата работающего населения составляет менее 10 тыс. рублей в месяц. В перспективе рост зарплаты предполагается значительно ниже средних цифр по региону. Строительство индивидуальных жилых домов ведётся за счёт собственных средств населения. Многоквартирных жилых благоустроенных домов строить не планируется.

Муниципальное образование Никифоровское граничит с муниципальными образованиями  Никольское, Устюженское, Сошневское и Залесское Устюженского муниципального района.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. Теплоснабжение стоящихся  индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

| № п/п | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Мелечино |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,26 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,16 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 61 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 506 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 15 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 491 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 491 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 20 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 471 |
|  | на отопление | Гкал | 471 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 858 |
|  | Протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном измер. | км | 0,13 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Мелечино |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | Основной: котёл КВр Нева -0,15 | шт | 1 |
|  | Резервный: котёл КВр Нева -0,15 | шт | 1 |
|  | Насосы |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | Основной: СР 40/3500Т | шт | 1 |
|  | Резервный: СР 40/3500Т | шт | 1 |
|  | Подпиточный насос |  |  |
|  | Дымосос |  |  |
|  | ДН-15 | шт | 1 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 4 м3 | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке | шт | 1 |
|  | Резервное электроснабжение |  |  |
|  | дизель-генератор 1АБП 12-Т 400/230 (12 кВт) | шт | 1 |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 850 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Мелечино |  |  |  |
|  | 18-и квартирный жилой дом | Гкал/ч | 0,09 |
|  | Подольский ФАП | Гкал/ч | 0,01 |
|  | МОУ «Спасская основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) | Гкал/ч | 0,04 |
|  | Администрация ООО «Подольское ЖКХ» | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Котельная в деревне д. Никола | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Итого | Гкал/ч | 0,16 |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Спасское |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,93 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,43 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 46 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 1181 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 58 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 1123 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1123 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 181 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 942 |
|  | на отопление | Гкал | 942 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 2363 |
|  | Протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном измер. | км | 0,800 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Спасское |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | Основной КВр Нева -0,8 | шт | 1 |
|  | Резервный «Братск-1» | шт | 1 |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | Основной: ИАР-112-М-УЗ (7,5 кВт) | шт | 1 |
|  | Резервный: АИР-160-ЖУ-2 (15 кВт) | шт | 2 |
|  | Подпиточный насос |  |  |
|  | Дымосос |  |  |
|  | ДН-15 | шт | 1 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 2 м3 | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке |  | нет |
|  | Резервное электроснабжение |  | нет |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 1900 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Спасское |  |  |  |
|  | Три 18-и квартирный жилых дома | Гкал/ч | 0,24 |
|  | МОУ «Спасская основная общеобразовательная школа» | Гкал/ч | 0,11 |
|  | МУ «Устюженский социальный приют для детей и подростков» | Гкал/ч | 0,04 |
|  | Котельная | Гкал/ч | 0,04 |
|  | Итого | Гкал/ч | 0,43 |

| № п/п | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии в д. Даниловское |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,46 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 43 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 447 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 15 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 432 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 432 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 32 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 400 |
|  | на отопление | Гкал | 400 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 1563 |
|  | Протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном измер. |  | 0,35 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Даниловское |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | Основной: котёл КВр Нева -0,25 | шт | 1 |
|  | Резервный: котёл КВр Нева -0,25 | шт | 1 |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | Основной: L-65 В/2 (3 кВт) | шт | 1 |
|  | Резервный: L-65 В/2 | шт | 1 |
|  | Дымосос Д-3,5 (2 кВт) | шт | 1 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 4 м3 | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке | шт | 1 |
|  | Резервное электроснабжение |  | нет |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 950 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Даниловское |  |  |  |
|  | 18-и квартирный жилой дом | Гкал/ч | 0,09 |
|  | МДОУ «Даниловский детский сад» | Гкал/ч | 0,05 |
|  | МУ «Устюженский краеведческий музей» (филиал Батюшкова и Куприна) | Гкал/ч | 0,04 |
|  | Администрация МО Никифоровское» | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Котельная | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Итого | Гкал/ч | 0,2 |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии в д. Веницы |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,93 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,37 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 40 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 538 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 15 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 523 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 523 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 104 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 419 |
|  | на отопление | Гкал | 419 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 2769 |
|  | Протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном измер | км | 0,432 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Веницы |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | Основной: КВр Нева -0,8 |  |  |
|  | Резервный: котёл Универсал-5 | шт | 2 |
|  | Насосы |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | Основной: К 90/20 (5,5 кВт) | шт | 1 |
|  | Резервный: К 90/20 (5,5 кВт) | шт | 1 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью 2,5 м3 | шт | 1 |
|  | Оборудование по водоподготовке |  | нет |
|  | Резервное электроснабжение |  |  |
|  | дизель-генератор А41(30 кВт) | шт | 1 |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 1036 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Веницы |  |  |  |
|  | Два 18-и квартирный жилых дома | Гкал/ч | 0,28 |
|  | Три одноквартирных жилых дома | Гкал/ч | 0,03 |
|  | Начальная школа-сад | Гкал/ч | 0,05 |
|  | Котельная | Гкал/ч | 0,01 |
|  | Итого | Гкал/ч | 0,37 |

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляют  четыре источниками тепла: Котельная в д. Мелечино, котельная в д. Спасское, Котельная в пос. Даниловское и  котельная в д. Веницы,  эксплуатируется   1,712 тепловых сетей, из них  0,530 км (31 процент) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью большей части трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет 12,4 процента. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный  на 23 процента (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический средний  расход -  324 кг у.т./Гкал).

Анализируя состояние системы  теплоснабжения нужно отметить следующее:

Проектная мощность позволяет обеспечивать имеющихся потребителей.  Оборудование котельной в удовлетворительном состоянии. Необходимо заменить 530 м  тепловых сетей.

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Замена участков тепловых сетей в пос. Даниловское».

Цель проекта: Снижение аварийности на тепловых сетях, уменьшение потерь тепловой энергии, обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования.

Технические параметры проекта: замена тепловых сетей с частичным подъёмом, устройство теплоизоляции трубопроводов из энергоэффективных теплоизолирующих материалов.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  1270 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 год.

Проект №2 «Замена участков тепловых сетей в д. Спасское».

Цель проекта: Снижение аварийности на тепловых сетях, уменьшение потерь тепловой энергии, обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования.

Технические параметры проекта: замена тепловых сетей с частичным подъёмом, устройство теплоизоляции трубопроводов из энергоэффективных теплоизолирующих материалов.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  1522 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 год.

Проект №3 «Замена котла Братск и установка 3-го котла в котельной в д. Спасское».

Цель проекта: обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования, снижение затрат на ремонтные работы и расходов на топливо.

Технические параметры проекта:  замена котла «Братск» и установка 3-го котла, замена внутренних трубопроводов и запорной арматуры, ремонт системы дымоудаления, замена электропроводки.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2560 тыс. руб.

Необходимый срок реализации проекта     2013 год.

Проект №4 «Замена котла Универсал-5 в котельной в д. Спасское».

Цель проекта: обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования, снижение затрат на ремонтные работы и расходов на топливо.

Технические параметры проекта:  замена котла Универсал-5, замена внутренних трубопроводов и запорной арматуры, ремонт системы дымоудаления, замена электропроводки.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  1900 тыс. руб.

Необходимый срок реализации проекта     2013 - 2014 год.

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Мелечино   осуществляется от существующей котельной в д. Мелечино.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Спасское   осуществляется от существующей котельной в д. Спасское.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Даниловское   осуществляется от существующей котельной в д. Даниловское.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Веницы  осуществляется от существующей котельной в д. Веницы.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является ООО «Подольское ЖКХ» (за исключением д. Веницы).  Тариф 2012 года ________ руб./Гкал с НДС.

Для потребителей тепловой энергии в д. Веницы единственной теплоснабжающей организацией является ООО «Перспектива». Утверждённый тариф на тепловую энергию  руб./Гкал с НДС.

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Эксплуатируемые тепловые сети  в д. Мелечино, д. Спасское и пос. Даниловское  находятся на балансе ООО «Подольское ЖКХ». Эксплуатируемые тепловые сети  в д. Веницы  находятся на балансе ООО «Перспектива». Бесхозяйные сети отсутствуют.

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Никифоровское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива порядка 10 - 15 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.