Схема теплоснабжения

муниципального образования поселок им. Желябова Устюженского муниципального района

Введение

Основной целью данного проекта является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения поселка им. Желябова Устюженского муниципального района, оптимальных технических решений реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

# В муниципальное образование поселок им. Желябова Устюженского муниципального района Вологодской области входит 6 населенных пунктов, централизованное теплоснабжение присутствует только в самом поселке. Население муниципального образования 1198 человек, в т.ч. поселка им.Желябова -  1071. Жилой фонд поселка 25 тыс. м2, в т.ч. с централизованным отоплением 2,4 тыс. м2.  Теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы поселка осуществляется от 7 котельных, в том числе 4 системы теплоснабжения имеют наружные тепловые сети, 3 котельные являются встроенными, 5 котельных работают на дровах, 2 -  на электрической энергии.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

В 2011-2012 годах разработан генеральный план поселка им. Желябова, который в настоящее время находится на согласовании. Генеральным планом  предусматривается развитие централизованного теплоснабжения поселка.          В перспективе планируется строительство индивидуального жилищного фонда в объеме 3,55 тыс. м2, в котором планируется индивидуальное теплоснабжение. В таблице 1 приведены перспективные тепловые нагрузки и расходы теплоносителя при подключении потребителей к централизованной системе теплоснабжения.

Перспектива спроса на тепловую энергию и теплоноситель

| Перспективные потребители | Назначение здания | Тепловая нагрузка, Мкал/ч | Расход теплоносителя, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание ул. Советская 19 | Жилой дом | 48.3 | 2420 |
| Здание ул. Советская 26 | Детский сад | 27 | 1350 |
| Здание ул. Советская 9 а | Магазин | 27 | 1350 |
| Здание ул. Советская 9 | Магазин | 52.2 | 2611 |
| Здание ул.Социалистическая | Магазин | 8.4 | 420 |
| Здание ул. Советская 6 | Отделение связи | 17 | 849 |
| Здание ул. Советская 3 | ОП № 121, противопожарная служба | 13.6 | 681 |
| Здание ул. Советская 7 | Магазин + жилое | 41.6 | 2080 |
| Здание ул. Социалистическая 3 | Административное | 9.3 | 464 |
| Здание ул. Социалистическая | Размещение оборудования АТС | 24 | 1193 |
| Итого перспектива | 10 зданий | 268,4 | 11 т/ч |

## С учетом существующей отопительной нагрузки на котельные 0,82 Гкал/ч, горячего водоснабжения 0,22 Гкал/ч, приведенной в обосновывающих материалах, суммарный спрос на тепловую мощность с учетом тепловых потерь, собственных нужд котельных 1,4 Гкал/ч, на теплоноситель 56,3 т/ч.

## Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

В таблице 2 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки и  мощности в разрезе источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловых нагрузок и располагаемой тепловой мощности котельных

| Котельная | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Процент загрузки мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 ООО «Желябовское ЖКХ» | 0.35 | 0.14 | 0 | 40 |
| №1 ООО «Желябовское ЖКХ» | 0.18 | 0.119 | 0 | 66 |
| МОУ «Желябовская ООШ» | 0.52 | 0.14 | 0 | 27 |
| «Желябовская участковая больница» | 0.5 | 0.16 | 0 | 32 |
| МБУ «Желябовский ДК» | 0.2 | 0.14 | 0 | 70 |
| МОУ «Желябовская ООШ» Детский сад | 0.1 | 0.06 | 0 | 60 |
| Жилой дом Советская 19 | 0.1 | 0.058 | 0 | 58 |
| Итого | 1.42 | 0.82 |  | 58 |
| Перспектива |  |  | 0.22 |  |
| Итого |  |  | 1.04 |  |

Перспективные тепловые и топливные балансы

При рассмотрении схемы теплоснабжения рассматривались варианты теплоснабжения как на биотопливе, так и с учетом газификации. В таблице 3 приведены перспективные тепловые балансы, в таблице 4 - топливные балансы с учетом 2-х видов топлива на период до 2027 года.

Перспективные тепловые балансы

| Показатель | Ед.изм. | 2012 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 1840 | 4910 | 4910 |
| Потери | Гкал | 218 | 260 | 260 |
| Выработка на древесном топливе | Гкал | 2058 | 5170 | 0 |
| Выработка на электроэнергии | Гкал | 194 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 540 | 990 | 884 |
| Расход электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 314 | 167 | 139 |
| Расход древесного топлива | м3 | 3090 | 5570 | 0 |

Перспективные топливные балансы

| Вид топлива | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биотопливо | м3 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 5570 | 0 |
| Электроэнергия | кВтч | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 |
| Условное топливо | т у.т. | 540 | 540 | 540 | 540 | 990 | 884 |

## Решения по новому строительству, реконструкции  и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

В ходе разработки схемы теплоснабжения поселка им. Желябова и возможности подключения перспективных тепловых нагрузок наряду с существующей схемой предлагается  строительство одной общей котельной на поселок.

Место возможной постановки котельной определены главой муниципального образования пос.им.Желябова  и ресурсоснабжающей организацией. При разработке  учитывались существующие и перспективные  тепловые нагрузки, приведенные в таблице 1 и в обосновывающих материалах. Максимальная нагрузка с учетом перспективы подключения 1,4 Гкал/ч.

В таблице 5 приведены показатели по источникам тепловой энергии по 3  вариантам.

Показатели по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | Вариант Общая котельная |
| --- | --- | --- |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| Количество ИСТ | шт. | 0 |
| Мощности источников | МВт | 2,5 |
| Капитальные затраты на котельные | тыс. руб. | 10000 |
| Капитальные затраты на ИСТ | тыс. руб. | 0 |
| Всего затрат | тыс. руб. | 23716 |
| Эксплуатационные расходы | тыс.руб. в год | 5010 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб./Гкал | 1050 |

## 1.5. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Для разработки оптимальных технических решений реконструкции котельных,  тепловых сетей и определения необходимых финансовых средств для их реализации разработаны варианты гидравлических расчетов тепловых сетей:

- Расчет существующей тепловой сети от существующих котельных с расчетной и перспективной тепловой нагрузкой.

- Расчет тепловой сети от общей перспективной котельной с учетом переключения на нее перспективных и существующих нагрузок.

- Расчет тепловой сети от 2-х перспективных котельных с учетом переключения на них существующих и перспективных  нагрузок.

По результатам гидравлических расчетов определены оптимальные диаметры тепловых сетей по всем вариантам, ориентировочные затраты на строительство и перекладку тепловых сетей, данные расчетов – в таблице  6.

Показатели по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Показатель | Ед. измере-ния | Существующая система теплоснабжения | Вариант Строительство одной общей котельной на поселок |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 925 | 2540 |
| Тепловые потери | Мкал/ч | 39 | 47 |
|  | Гкал | 216 | 260 |
| Стоимость замены существующих сетей | тыс. руб. | 2416 | 2416 |
| Стоимость строительства новых сетей | тыс. руб. | 0 | 11300 |
| Капитальные затраты на тепловые сети | тыс. руб. | 2416 | 13716 |

Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

На основании выполненных расчетов,   принято решение о реализации варианта  строительства одной общей котельной, позволяющего сократить эксплуатационные расходы, увеличить количество подключаемых потребителей, уменьшить себестоимость  тепловой энергии.

# ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕДАЦИИ

По итогам выполненных расчетов, предлагается   строительство 1 общей  котельной, переключив на нее существующие и перспективные нагрузки. Требуемая мощность котельной  2,5 МВт.  Требуемые затраты на строительство биотопливной котельной - 10 млн. рублей,    прокладка новых тепловых сетей 11,3 млн. рублей, замена существующих тепловых сетей 2,4 млн. рублей.

Вариант строительства общей котельной является оптимальным, т.к. его реализация позволит сократить эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии, обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной сферы и жилого фонда, снизить себестоимость тепловой энергии, подключить дополнительных потребителей.

Расчетные эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии 5010 тыс. руб. в год, прогнозная себестоимость тепловой энергии с условием подключения существующих и перспективных нагрузок 1050 руб./Гкал. При тарифе 2012 года в 2149 руб./Гкал, это позволит учесть инвестиционную составляющую в тарифе, не превышать предельных индексов роста тарифов и сделать проект развития теплоснабжения пос. им.Желябова привлекательным для инвестора.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

Котельная №1 в пос. им. Желябова.

В котельной установлен водогрейный чугунный котел Универсал-3 теплопроизводительностью 0,15-0,2 Гкал/ч, суммарная мощность котельной 0,17 Гкал/ч. Котел установлен в 1953 г.

Подключенная нагрузка 0.139 Гкал/ч, в т.ч. жилой фонд - 0.139 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 3.

В котельной установлено:

- сетевой насос вихревой (1933 г.) мощностью 7.5 кВт.

- дымовая труба: h=7м, металлическая.

Здание котельной деревянное. Находится в неудовлетворительном состоянии.

Котельная №2 в пос. им. Желябова.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных чугунных котла Универсал-5 теплопроизводительностью по 0,15 – 0,2 Гкал/ч, суммарная мощность котельной 0,35 Гкал/ч. Котлы установлены в 1953 г.

Подключенная нагрузка 0.099 Гкал/ч, в т.ч. жилой фонд - 0.082 Гкал/ч,  прочие (баня)– 0.017 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 4.

В котельной установлено:

3 сетевых насоса: два вихревых (1933 г. выпуска) мощностью 5.5 и 10.5 кВт, один консольный - 3К-6 мощностью 7.5 кВт.

дымовая труба: металлическая.

Здание котельной деревянное. Находится в неудовлетворительном состоянии.

Котельная №2 в пгт. им. Желябова.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

Котельная Желябовской школы.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных котла Тула теплопроизводительностью по 0,25 Гкал/ч, суммарная мощность котельной 0,52 Гкал/ч. Котлы установлены в 1970 г.

Подключенная нагрузка 0.16 Гкал/ч, в т.ч. соцсфера – 0.16 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- 2 сетевых насоса: К 65-50-160 мощностью по 7.5 кВт.

- дымовая труба: 2005 г, d500 мм, h=18м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная Желябовской больницы.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 чугунных водогрейных котла Универсал-4 и Универсал-5м теплопроизводительностью по 0,25 Гкал/ч, суммарная мощность котельной 0,5 Гкал/ч. Котлы установлены в 1956 и 1994 г.

Подключенная нагрузка 0.177 Гкал/ч, в т.ч. жилой фонд - 0.045 Гкал/ч, соцсфера – 0.132 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 9.

В котельной установлено:

- 2 сетевых насоса: К 80-50-200 мощностью по 15 кВт.

- дымососы: ДН-9, ДН-10 мощностью 15 кВт и 24 кВт

- дымовая труба: d400 мм, h=20м, металлическая.

Здание котельной деревянное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Муниципальное образование пос. им. Желябова

В поселке им. Желябова имеются также 2 электрокотельные, отапливающие детский сад и  8-кв жилой дом (ул. Советская, 19), 1 котельная  МБУ  «Желябовский Дом культуры» - встроенная, на дровах. В котельной 1 котел, установленный в 50-х годах прошлого столетия. Котельная находится в аварийном состоянии.

Тепловые сети

Прокладка магистральных  трубопроводов выполнена надземно с теплоизоляцией из прошивных матов и покрытием из рубероида и  подземно в непроходных каналах. Общая длина 925 м, диаметры от 50 до 100 мм. Подводки к зданиям также выполнены подземно и надземно. Состояние тепловых сетей местами неудовлетворительное. На ряде участков нарушена тепловая изоляция. Данные по гидравлической опрессовке тепловых сетей отсутствуют. Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе по заявке предприятия, составляют 5 %.

К тепловым сетям от котельных подключены системы теплопотребления бюджетной сферы (школа,  детский сад, дом культуры, участковая больница, здание администрации, жилые дома).

Регулировки и наладки гидравлических режимов систем теплоснабжения от котельных не проводилось. Соответственно, расходы сетевой воды в тепловых сетях превышают расчетные значения, что не позволяет выдерживать температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.  Температурный и гидравлический режимы на котельных не выдерживаются.

Потребители тепловой энергии

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 22.

- Котельная № 1  ООО «Желябовское ЖКХ»;

Отапливает  3 дома:  два двухэтажных и один двухквартирный дом, всего 14 квартир.

- Котельная № 2  ООО «Желябовское ЖКХ»:

Отапливает 2 жилых дома ( 12 кв. и 6 кв.), баню, здание администрации.

- Котельная больницы:

Отапливает 2 больничных корпуса, здание физиопроцедур,  административное здание, амбулаторию, 3 жилых дома, прачечную, гараж.

- Котельная школы: отапливает здание школы

Всего 2 объекта, протяженность теплосетей – 50 м.

- Котельная ДК – отапливает ДК (встроенная); всего 1 объект.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения, 082Гкал/ч, на ГВС 0,22 Гкал/ч.

В результате изношенного оборудования котельных, отсутствия наладки гидравлического режима качество теплоснабжения от котельных для ряда потребителей оказывается неудовлетворительным, а производство тепловой энергии сопровождается непроизводительными расходами и убытками предприятий, эксплуатирующих котельные.

# Перспективное потребление тепловой энергии

Перспективная нагрузка 0,22 Гкал/ч.

Не отапливаются или отапливаются  электроприборами следующие помещения:

- Магазин ул.Советская (собственность комитета по управлению имуществом Устюженского района)

- Аптечного пункта (собственность МУП «Устюженская аптека № 66»)

- Мастерских  Желябовской школы (собственность комитета по управлению имуществом Устюженского района)

- Кухни детского сада ( собственность МОУ «Желябовская основная общеобразовательная школа»)

- Здание отделения связи  ( собственность МО пос.им.Желябова)

- Пожарного депо (собственность ООО «ЛПК им. Желябова»)

При  строительстве новой котельной в пос.им.Желябова помимо 22 объектов, обеспечивающихся теплом от имеющихся на сегодня 7 котельных, дополнительно могут быть подключены 9 объектов, которые в настоящий момент не отапливаются вообще или отапливаются электроприборами/электрокотлами.

# Гидравлический расчет системы теплоснабжения

Гидравлический расчет потерь напора в тепловых сетях от котельных пос. им. Желябова проводился с помощью демонстрационной версии программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения ZuluThermo 6.0, разработанного ООО «Политерм» (г.Санкт - Петербург), сертифицированного органом по сертификации научно-технической продукции информационных технологий «Информационные системы и технологии» ГосНИИ «Тест», зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 16.02.2007 г. за № 2007610769.

В качестве исходных данных для расчета использованы разработанные расчетные  схемы тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети, температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе из котельной.

Результатами расчета являются данные о потерях напора на каждом участке теплосети, требуемом напоре на источниках, располагаемых напорах у потребителей и в тепловых камерах, дроссельных шайб у потребителей.

Расчеты гидравлического режима тепловой сети были выполнены на температурный график  90-70 0С.

    - Существующая система теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Котельные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 ЖКХ | №2 ЖКХ | Школа | Больница | ДК |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0.14 | 0.34 | 0.24 | 0.16 | 0.136 |
| Тепловые потери в сетях | Мкал/ч | 5.27 | 8 | 4.4 | 20.18 | 1.4 |
| Расход сетевой воды | т/ч | 7 | 8.6 | 12.1 | 8.3 | 6.84 |
| Напор | м вод. ст. | 7.2 | 6.7 | 16.1 | 2.8 | 4.7 |
| Потребитель в худших условиях |  | Жилой дом Советская 30 | Жилой дом Советская 18 |  | Отделение дневного стационара |  |

    - Объединение существующих и перспективных потребителей по 2 котельным

| Показатель | Ед. изм. | Котельные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | №2 |
| Мощность | МВт | 1.3 | 1.3 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0.8 | 0.6 |
| Тепловые потери в сетях | Мкал/ч | 19.3 | 21.6 |
| Расход сетевой воды | т/ч | 28.6 | 27.2 |
| Напор | м вод. ст. | 7.9 | 10.4 |
| Потребитель в худших условиях |  | Жилой дом Советская 30 | Школа |

    - Общая котельная

| Показатель | Ед. изм. | Общая котельная |
| --- | --- | --- |
| Мощность | МВт | 2.5 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 1.43 |
| Тепловые потери в сетях | Мкал/ч | 47 |
| Расход сетевой воды | т/ч | 56.7 |
| Напор | м вод. ст. | 31 - без оптимизации диаметров 20.7 – с оптимизацией дипметров |
| Потребитель в худших условиях |  | Жилой дом Советская 30 |

По результатам выполненных расчетов выявлено, что разброс величин удельных линейных потерь по участкам достаточно велик: 0,1 - 83 мм/м, при рекомендуемых величинах до 8 мм/м на магистралях и до 25 мм/м на ответвлениях к потребителям.

Это свидетельствует о том, что имеются участки тепловой сети, где диаметры трубопроводов завышены и участки, где не достаточна пропускная способность диаметров трубопроводов при объединении котельных.

В ходе разработки схемы теплоснабжения была проведена оптимизация диаметров тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь и приведения удельных потерь давления на участках к рекомендуемым величинам.

# Температурные графики регулирования

| Температура наружного воздуха, 0С | Относительная нагрузка | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура из системы отопления, 0С | Температурный перепад, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 1.000 | 90.0 | 70.0 | 20.0 |
| -31 | 0.981 | 88.9 | 69.3 | 19.6 |
| -30 | 0.962 | 87.9 | 68.6 | 19.2 |
| -29 | 0.942 | 86.8 | 67.9 | 18.8 |
| -28 | 0.923 | 85.7 | 67.2 | 18.5 |
| -27 | 0.904 | 84.6 | 66.5 | 18.1 |
| -26 | 0.885 | 83.5 | 65.8 | 17.7 |
| -25 | 0.865 | 82.4 | 65.1 | 17.3 |
| -24 | 0.846 | 81.3 | 64.4 | 16.9 |
| -23 | 0.827 | 80.2 | 63.7 | 16.5 |
| -22 | 0.808 | 79.1 | 62.9 | 16.2 |
| -21 | 0.788 | 78.0 | 62.2 | 15.8 |
| -20 | 0.769 | 76.8 | 61.5 | 15.4 |
| -19 | 0.750 | 75.7 | 60.7 | 15.0 |
| -18 | 0.731 | 74.6 | 60.0 | 14.6 |
| -17 | 0.712 | 73.4 | 59.2 | 14.2 |
| -16 | 0.692 | 72.3 | 58.4 | 13.8 |
| -15 | 0.673 | 71.1 | 57.7 | 13.5 |
| -14 | 0.654 | 70.0 | 56.9 | 13.1 |
| -13 | 0.635 | 68.8 | 56.1 | 12.7 |
| -12 | 0.615 | 67.6 | 55.3 | 12.3 |
| -11 | 0.596 | 66.5 | 54.5 | 11.9 |
| -10 | 0.577 | 65.3 | 53.7 | 11.5 |
| -9 | 0.558 | 64.1 | 52.9 | 11.2 |
| -8 | 0.538 | 62.9 | 52.1 | 10.8 |
| -7 | 0.519 | 61.7 | 51.3 | 10.4 |
| -6 | 0.500 | 60.4 | 50.4 | 10.0 |
| -5 | 0.481 | 59.2 | 49.6 | 9.6 |
| -4 | 0.462 | 58.0 | 48.7 | 9.2 |
| -3 | 0.442 | 56.7 | 47.9 | 8.8 |
| -2 | 0.423 | 55.4 | 47.0 | 8.5 |
| -1 | 0.404 | 54.2 | 46.1 | 8.1 |
| 0 | 0.385 | 52.9 | 45.2 | 7.7 |
| 1 | 0.365 | 51.6 | 44.3 | 7.3 |
| 2 | 0.346 | 50.3 | 43.3 | 6.9 |
| 3 | 0.327 | 48.9 | 42.4 | 6.5 |
| 4 | 0.308 | 47.6 | 41.4 | 6.2 |
| 5 | 0.288 | 46.2 | 40.4 | 5.8 |
| 6 | 0.269 | 44.8 | 39.4 | 5.4 |
| 7 | 0.250 | 43.4 | 38.4 | 5.0 |
| 8 | 0.231 | 42.0 | 37.4 | 4.6 |

# Модель схемы теплоснабжения пос. им. Желябова

Существующая схема теплоснабжения пос. им. Желябова приведена на рис. 1, Предлагаемая модель объединения котельных в общую – на рис. 2.

# Обоснование инвестиций в строительство,

# реконструкцию и техническое перевооружение

Настоящая технико-экономическая оценка выполнена с целью определения потребности в финансовых средствах при развитии системы теплоснабжения поселка.

При строительстве общей котельной вместо существующих наиболее рационально установить ее в зоне котельной №2 ООО «Желябовское ЖКХ» с учетом возможности перевода ее на природный газ. Требуемая мощность

Предлагаемая модель объединения котельных

котельной с учетом перспективной нагрузки и тепловых потерь – 2,5 МВт, причем, единичная мощность котлоагрегата в соответствии с п.1.16 СНиП II-35-76 «Котельные установки» не должна быть ниже 0,63 МВт – стоимость котельной  10 млн. рублей, для автоматизированной блочно-модульной газовой котельной – 16 млн. рублей.

При объединении котельных и подключении перспективных нагрузок потребуется прокладка новых тепловых сетей и замена существующих с целью увеличения пропускной способности трубопроводов при увеличении тепловой нагрузки. Данные по замене и прокладке тепловых сетей приведены в таблице  8. Диаметры трубопроводов принимались по результатам гидравлического расчета тепловых сетей, стоимости трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ по прайс-листам заводов-изготовителей.

Строительство и замена тепловых сетей

Таблица 8

| Условный диаметр, мм | Протяженность трассы, м | Стоимость 1 м трубы ППУ, тыс. руб. | Общая стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Новая прокладка при общей котельной |  |  |  |
| 150 | 100 | 1.9 | 960 |
| 125 | 655 | 1.58 | 3900 |
| 100 | 363 | 1.18 | 3033 |
| 80 | 510 | 1.030 | 2650 |
| 50 | 230 | 0.65 | 754 |
| Итого | 1858 |  | 11300 |
| Новая прокладка при строительстве 2-х котельных |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 125 | 95 | 1.58 | 756 |
| 100 | 408 | 1.18 | 2425 |
| 80 | 175 | 1.030 | 910 |
| 50 | 230 | 0.65 | 754 |
| Итого | 908 |  | 4845 |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| 125 | 225 | 1.58 | 1800 |
| 100 | 90 | 1.18 | 535 |
| 80 | 335 | 1.03 | 1740 |
| Итого | 650 |  | 4075 |
| Замена существующих участков тепловой сети |  |  |  |
| 100 | 43 | 1.18 | 256 |
| 65 | 115 | 0.8 | 465 |
| 50 | 767 | 0.65 | 1695 |
| Итого | 925 |  | 2416 |

Потребность в финансовых средствах для осуществления мероприятий по развитию системы теплоснабжения пос. им. Желябова определена по укрупненным показателям на основе прайс-листов изготовителей тепловых сетей и котельного  оборудования.